## 澄清答疑文件
嘉实多-MDCX-DC45-1.8 MW 模块化数据中心 上部管路系统项目 — 澄清答疑响应文件（MDCX 答复）
序号 | 提疑日期 | 项目名称 | 招标文件名 | 原文 | 答疑问题描述 | 我方答复（MDCX） | 备注 / 附件
2 | 2026-09-07 | 管路图纸 | DC45_TopAddon_Piping_RFI_GA(1) |  | 请提供CAD版本的详细图纸，或者PDF版本的清晰的图纸。 | 【已提供 Rev.1 全套图纸，原 Rev.0 单张 GA 图作废】 随本表提交《DC45 上部模块管路系统 总布置图 Rev.1》，共 8 张 A1，同时提供两种格式： ① CAD：8 个单张 DXF 文件（AutoCAD R2010 格式，按 PIPE-PRI / PIPE-HT / PIPE-LT / VALVE / FLANGE / DECK-QC / SUPPORT / STEEL / TAG / INSTRUMENT 等分层，可直接放大与量取）； ② PDF：8 页合订矢量 PDF（A1 幅面，可无损放大打印）。 图纸目录： GA-01～03 管路舱平面图 / 立面图（分 3 段，1:8） GA-04 典型断面 A-A（DLC 下引）/ B-B（CW 下引）/ C-C（CDU 接入），1:5 GA-05 典型断面 D-D（LT 总管隔离阀）/ E-E（LT 旁通止回）+ 管道表 + 阀门表，1:5 GA-06 支吊架详图（一次侧吊架 / HT 落地支架 / LT 落地支架），1:2.5 GA-07 甲板开孔与穿甲板快接法兰定位图 1:20 + 42 只法兰坐标表 GA-08 阀门操作面立面 1:20 + 阀牌详图 1:2 + 图例与图纸说明 另附 STEP AP214 装配体（662 实体，带装配树与颜色）与 Blender 模型。 ※ 几何以 STEP 文件为最终判据；如图纸与 STEP 不一致，以 STEP 为准并请书面提报我方。 | 附 GA-01～08（DXF + PDF）
3 | 2026-09-07 | 管路图纸 | DC45_TopAddon_Piping_RFI_GA |  | 请提供CAD版本的详细图纸，或者PDF版本的清晰的图纸。 | 【已提供 Rev.1 全套图纸，原 Rev.0 单张 GA 图作废】 随本表提交《DC45 上部模块管路系统 总布置图 Rev.1》，共 8 张 A1，同时提供两种格式： ① CAD：8 个单张 DXF 文件（AutoCAD R2010 格式，按 PIPE-PRI / PIPE-HT / PIPE-LT / VALVE / FLANGE / DECK-QC / SUPPORT / STEEL / TAG / INSTRUMENT 等分层，可直接放大与量取）； ② PDF：8 页合订矢量 PDF（A1 幅面，可无损放大打印）。 图纸目录： GA-01～03 管路舱平面图 / 立面图（分 3 段，1:8） GA-04 典型断面 A-A（DLC 下引）/ B-B（CW 下引）/ C-C（CDU 接入），1:5 GA-05 典型断面 D-D（LT 总管隔离阀）/ E-E（LT 旁通止回）+ 管道表 + 阀门表，1:5 GA-06 支吊架详图（一次侧吊架 / HT 落地支架 / LT 落地支架），1:2.5 GA-07 甲板开孔与穿甲板快接法兰定位图 1:20 + 42 只法兰坐标表 GA-08 阀门操作面立面 1:20 + 阀牌详图 1:2 + 图例与图纸说明 另附 STEP AP214 装配体（662 实体，带装配树与颜色）与 Blender 模型。 ※ 几何以 STEP 文件为最终判据；如图纸与 STEP 不一致，以 STEP 为准并请书面提报我方。 | 同上
4 | 2026-09-07 | 设备清单 | RFI-PIP-001_DC45_TopAddon_管路系统询价_Rev0 |  | 请确认是否有整合的设备清单以及招标清单要求。此招标文件的描述比较笼统，无法按照实际的规格需求来生成设备清单。 | 【已提供整合清单】随本表附《设备/材料清单（询价用）》工作表，按 A～J 分项列出位号、名称、规格与包络尺寸、材质要求、数量、单位，并逐行给出对应图号，与三维模型 502 件一致。 关于"招标清单要求"，本次为 RFI（技术方案 + 预算报价）阶段，我方口径如下： 1. 清单中我方只给出【配置口径与技术要求】，不填任何金额；「厂家建议」「单价」「合价」三列请贵司填报。 2. 我方给出的是模型实测的【几何外径与包络尺寸】。壁厚、材质牌号、压力等级、法兰标准、品牌型号由贵司按清单中列明的设计工况（详见 RFI-PIP-001 §4.3）提出建议值，填入「厂家建议」列；若建议调整管径，请在该列书面说明理由。 3. 阀体、手轮、表组为包络示意，实际结构由贵司按选型确定，但【外形包络不得超出清单与图纸给定尺寸】；如选型超出，请在报价阶段书面提出并给出替代布置方案。 4. 若贵司选型导致件数或分项发生变化，请以【增行】方式在清单中说明，不要修改原有行。 5. 绝热按【含 / 不含】两个方案单独报价；一次侧按【不锈钢】与【碳钢内外防腐】两个方案分别报价。 【勘误】RFI-PIP-001 Rev.0 §4.2 管道表中 HT-S / HT-R 外径写为 OD104 有误，经三维模型复核应为【OD134（DN125）】，直管段 CL 分别为 EL.+3227 / +3411、y=−9457，两端蛇形过渡后下接 CDU 二次侧穿甲板法兰。本响应文件的清单与 GA-05 管道表已按 OD134 更正，请以本文件为准。 | 见「设备材料清单」表
5 | 2026-09-07 | 设备清单 | RFI-PIP-001_DC45_TopAddon_管路系统询价_Rev0 |  | 请确认供货范围以及安装方式， | 【供货范围】管路舱内的全部管路系统（清单 A～J 分项），含：一次侧 DN150 供/回总管及快接接头、二次侧 HT（DLC）盘管、二次侧 LT（CW）总管、设备下引支管 40 支、阀门 45 件、阀门操作件 40 套、穿甲板快接法兰 40 只、阀门标牌 40 块 + 标牌梁 1 根、支吊架 24 付，以及全部密封件、紧固件、防松件、色标标识与随机备件。 【供货边界】 · 上界面：止于管路舱内的一次侧快接接头（4 只 / 2 对）与 LT 快接接头（4 只 / 2 对）；接头以外至冷源（Hybrid Chiller）的站侧管路不在范围。 · 下界面：止于穿甲板快接法兰的【下法兰面 EL.+2938】；法兰面以下（算力仓内）的软管与设备接口不在范围。 【不在范围】上部模块结构框架 / 甲板 / 围护板 / 检修口；CDU、列间空调、DLC 机柜、Manifold 等设备本体；消防管路及消防甲板快接法兰（模型中 2 只 Ø146 仅为占位，by others）；电力舱母线与插接开关（另见 RFI-BUS-001）。 【安装方式】 1. 厂内预制成套 → 组对、焊接、试压、清洗 → 【整体预装配】→【整体发货】。不接受散件到场拼装；确需分段须在技术方案阶段书面提出分段界面与配对编号，且分段界面不得设在阀门、快接接头或穿甲板法兰处。 2. 到货地点：浙江嘉兴海盐 世赫 3# 厂房（算力集装箱总装与联调基地）。行吊上限 20 t。 3. 现场作业：在上部模块内就位 → 与舱体结构生根（吊架生根 EL.+4216，落地支架生根甲板面）→ 与穿甲板法兰、快接接头对接 → 复压 / 气密 → 冲洗与清洁度复检 → 阀门功能与手轮可达性复核 → 42 只（供货 40 只）底板连接件对接试验 → 配合模块级联调。 4. 【厂房内不动火】：所有现场连接必须为机械连接（法兰 / 快接 / 卡箍），不接受现场焊接。 5. 贵司须派驻技术人员现场配合安装与测试，直至通过我方出厂联调；报价须单列人数与专业、每台模块人天数、到场响应时间、是否含差旅食宿工具耗材、首台与批量阶段的服务强度差异。 | 见 RFI-PIP-001 §2、§8
6 | 2026-09-07 | 设备清单 | RFI-PIP-001_DC45_TopAddon_管路系统询价_Rev0 |  | 请提供管路舱的具体详细图纸。 | 【已提供】管路舱详图见本次 Rev.1 图纸，重点为： · GA-04 / GA-05：典型断面 1:5，含下引单元、阀门、阀杆延长、手轮、穿甲板法兰的逐件构造与标高； · GA-06：支吊架详图 1:2.5，含吊杆、管夹、立柱、底板尺寸； · GA-07：甲板开孔与穿甲板法兰定位 1:20，附 42 只法兰的位号 / 外径 / 高度 / X / Y 坐标表； · GA-08：操作面立面与阀牌详图。 【管路舱几何边界（硬约束）】 · 坐标包络：X 11…13706；Y −9875…−8819（【舱内净宽 1056】）；Z +2938…+4216（【净高 1278】）。 · 甲板面 / 穿甲板法兰面 EL.+2938（刚性界面，不得浮动）；舱顶结构面 EL.+4216（吊杆生根面）。 · 管路舱与电力舱以独立舱壁分隔，管路系统【不得穿越电力舱】。 · 管路舱【仅可自下方检修口进入】，阀门操作与更换均在操作面一侧完成。 · 上部模块随箱体运输，全部管路必须在模块内自持，运输中不依赖箱体外部支撑。 另附 STEP AP214 装配体与 Blender 模型，可直接量取任意尺寸。 | 见 GA-04～GA-08 + STEP
7 | 2026-09-07 | 设备清单 |  |  | 请确认是落地安装还是吊装。如果是吊装请确认吊装配件的材质。 | 【两者都有，按回路区分】 一、一次侧 DN150 供 / 回总管：【吊装】 · 位号 HGR-PRI，共 10 付（供 / 回各 5 付）。 · 吊杆 Ø18（M16），自【舱顶结构面 EL.+4216】生根，有效长度约 498；不允许悬空生根。 · 管夹 Ø215 × 宽 45（抱 OD168.3 管）；吊耳 46×82×50；螺母 30×30×24。 · 跨距 2810，首付 x=1237（x 位置 1237 / 4047 / 6858 / 9669 / 12479）。 二、二次侧 HT（DLC）蛇形盘管：【落地支架】 · 位号 STD-HT，共 6 付。立柱 60×60×396 方管 + 底板 120×120×10 + 双臂 60×30，托 OD104。 · 底板生根【甲板面 EL.+2938】，柱顶 EL.+3344。x：1115 / 3150 / 5070 / 7150 / 9150 / 11070。 三、二次侧 LT（CW）总管：【落地支架】 · 位号 STD-LT，共 8 付。立柱 60×60×451 + 底板 120×120×10 + 双臂 60×30，托 OD114.3。 · 底板生根 EL.+2945，柱顶 EL.+3406。x：1200 / 2392 / 4100 / 5971 / 7804 / 9571 / 11250 / 13200。 合计【24 付】，全部由贵司成套供货并在厂内预制到位，不得现场自配。 【吊装配件与支架材质要求】 1. 吊杆、螺母、垫圈、防松件：A2-70 或 A4-70 不锈钢；吊杆须设双螺母或等效防松结构。 2. 管夹、吊耳、立柱、底板：与不锈钢管路接触部位须为 SS304 / SS316L；或采用碳钢热浸镀锌 + 非金属隔离衬垫（衬垫材质须报审）。 3. 【严禁】铝、镀锌件直接接触二次侧管路；【严禁】铜及铜合金。与不锈钢接触处必须做电偶腐蚀隔离。 4. 支吊架须按【运输工况】校核（非仅按静载），并提交校核报告与加速度取值假设。 5. 全部生根点位置以 3D / STEP 模型为准，不得更改；生根件与舱体结构的连接方式须报我方确认。 详见图纸 GA-06。 | 见 GA-06
8 | 2026-09-07 | 设备清单 |  |  | 请确认这个数量40支的意思，另外设备下引支管是什么材质的，是否需要配备法兰连接？ | 【"40 支"＝下引立管的根数，不是长度、不是成套数】明细如下： 一、DLC 机柜下引 16 支＝8 台机柜 × 供 / 回各 1 支。规格 OD76.1（DN65）。立管 EL.+3125…+3227，柜心 ±185。 二、列间空调下引 16 支＝8 台 × 供 / 回各 1 支。规格 OD48.3（DN40）。立管 EL.+3125…+3242，柜心 ±150。 三、CDU 下引 8 支＝EQ_01 / EQ_19 各 4 路（一次侧进、一次侧出、二次侧供、二次侧回）。规格 OD104 / DN100。 （EQ_10 为空调箱 AIR，无管路下引。） 【材质】全部为不锈钢 SS304 / SS316L。与 GPU 冷板回路接触，【严禁铝、镀锌件、铜及铜合金】；密封件材质须与冷却介质相容并注明牌号。壁厚与压力等级请贵司按设计工况提出建议值（二次侧运行压力上限 72 psig ≈ 0.50 MPa，为设备厂家硬限值，不得超越）。 【是否需要法兰连接——需要，下端全部为法兰连接】 · 每支下引支管的【下端】均接一只穿甲板快接法兰（QCF），法兰面标高统一【EL.+2938】，法兰本体 EL.+2880…+2995： QCF-DLC Ø166.2 × 115 16 只 QCF-CW Ø138.4 × 115 16 只 QCF-CDU Ø194 × 115（一次侧）/ Ø194 × 120（二次侧） 8 只 合计 40 只在本次供货范围（另有消防 2 只 Ø146 × 115 为 by others，仅占位，不供货）。 · 每支下引支管【中间串联一只隔离阀】（阀体包络 129.2×129.2×130，EL.+2995…+3125），阀后接立管。 · 每支下引支管的【上端】与总管为焊接支接，三通全部落在直段上（厂内焊接，现场不动火）。 详见图纸 GA-04 断面 A-A / B-B / C-C 与 GA-07 法兰坐标表。 | 见 GA-04 / GA-07
9 | 2026-09-07 | 设备清单 |  |  | 请确认每个阀门的材质，尺寸，接口方式。另外阀门操作件的描述请给出详细的描述，是否是带拉链的手动操作阀？ | 一、阀门数量与规格（合计 45 件） 1. IV-DLC 支管隔离阀 DN65 16 只 阀体包络 129.2 × 129.2 × 130 2. IV-CW 支管隔离阀 DN40 16 只 阀体包络同上 3. IV-CDU CDU 一次侧隔离阀 DN100 4 只 阀体包络 153.6 × 156 × 120，阀前 / 阀后各设压力表（表组 62.4 × 52.5 × 124） 4. IV-LT LT 总管隔离阀 DN100 4 只 阀体 Ø118.4 × 170，立式阀杆，配锥齿轮箱 70 × 70 × 70 5. CV-LT LT 旁通止回阀 DN65 1 只 对夹式，两侧法兰 Ø144 × 16 6. AAV 自动排气阀 DN25 2 套（本体 Ø90 × 100）＋ 排气隔离球阀 DN25 2 只（Ø60 × 50），装于一次侧供 / 回总管最高点 （隔离阀合计 40 只：16 + 16 + 4 + 4） 二、材质 · 阀体：SS304（CF8）或 SS316L（CF3M）；阀杆：SS316 / SS431 等不锈钢； · 阀座、填料、垫片等密封件须与冷却介质相容，材质牌号（EPDM / PTFE / PEEK 等）由贵司建议并在清单中注明； · 【严禁】铝、镀锌件、铜及铜合金（含黄铜阀芯、青铜阀座）。 三、接口方式 · 因现场【不动火】且要求可机械拆装，二次侧（HT / LT / 下引）阀门建议采用【对夹式或法兰连接】；如采用焊接式阀，焊接须在厂内完成，现场界面仍必须为法兰 / 快接。 · 请贵司在技术方案中逐位号明确：接口型式（对夹 / 法兰 / 焊接）、法兰标准与密封面型式、公称压力等级，并核对阀体外形是否落在上述包络内。 四、阀门操作件——【不是带拉链（链条）的手动操作阀】 本项目采用【刚性阀杆延长】方案，构造为： 阀杆水平延长 Ø24（长约 559）＋ 支座 36 × 36 × 63 ＋ 轮毂 Ø40 × 24 ＋【Ø140 × 19 手轮】，共 40 套； 其中 LT 的 4 只立式阀通过【锥齿轮箱 70×70×70】换向后接同规格手轮。 全部 40 只手轮中心落在【EL.+3090 同一水平线、同一竖向操作面】（手轮面 y ≈ −8831）。 【明确条款：本项目不接受链条（chain-wheel）操作阀。】理由：管路舱净高仅 1278 mm、仅可自下方检修口进入，链条无法定位手轮标高，存在缠绕与误操作风险，且与"全部手轮位于同一操作面"的可达性要求冲突。如贵司认为某位号确无法采用刚性延长，须在技术方案阶段书面提出并给出替代方案报我方审批。 LT 4 只总管阀的换向细节：LT 供水阀（下管，CL +3242）阀杆朝下 → 锥齿轮箱 70³ → 水平阀杆 → 手轮；LT 回水阀（上管，CL +3456）水平阀杆 → 锥齿轮箱 A 60³ → 立杆 Ø24×311 → 锥齿轮箱 B 50³ → 手轮。请注意 LT 供水阀为【阀杆朝下】安装，所选阀型须允许该姿态（蝶阀可；闸阀 / 截止阀不宜）。 三维模型中阀杆延长的支座（36×36×63）仅为占位，其【生根方式（落甲板 / 挂标牌梁 / 挂舱壁）由贵司在技术方案中提出】并报我方确认。 其他要求：须可在【不拆管】的情况下更换阀杆延长件；出厂须逐只做开关试验并记录手轮操作力矩，单手可操作。 详见图纸 GA-04、GA-05、GA-08。 | 见 GA-04 / GA-05 / GA-08
10 | 2026-09-07 | 设备清单 |  |  | 阀门标识的材质，安装方式请明确。 | 【阀门标识合计 41 件：阀牌 40 块 + 标牌梁 1 根】 一、阀牌 · 规格：170 × 110，板厚 δ1.5～2.0。 · 材质：SS304 不锈钢板（首选）；或阳极氧化铝板（须报审）。 · 打标方式：【激光打标或蚀刻】。不接受贴纸、不干胶、单纯丝印。 · 内容：位号 ＋ 服务对象 ＋ 公称通径，中英文对照，字高 ≥8 mm。示例："IV-DLC-02S / EQ_02 DLC 供水 / DN65"。 二、安装方式 · 全部阀牌【挂装于标牌梁上】，以不锈钢自攻钉 / 铆钉 / 不锈钢卡箍固定（具体紧固方式由贵司在技术方案中提出并报审）。 · 牌面朝向操作面，与其所属手轮【同一 x 位置】；牌面 y = −8690.2，标高 EL.+3305…+3415（梁中心 EL.+3360）。 · 不接受用扎带、挂链直接挂在阀体或管道上。 三、标牌梁 · 规格：120 × 120 方管，长 13416，1 根，位置 y = −8813.2…−8693.2，EL.+3300…+3420。 · 材质：SS304，或 Q235B 热浸镀锌（须报审）。 · 【随管路系统一体预制、整体发货】；两端与舱体结构的连接方式报我方确认。 四、其他标识 · 按供 / 回、高温 / 低温、一次 / 二次分色做色标与管道标识，内容与位置报审后执行。 详见图纸 GA-08 阀牌与标牌梁详图（1:2）。 | 见 GA-08
11 | 2026-09-07 | 设备清单 |  |  | 请确认一次侧管道是否在我方报价范围。 | 【在贵司报价范围内。】 一次侧＝管路舱内的 DN150（OD168.3）供 / 回总管 2 条，全长约 13.5 m： · PRI-S 供水 中心标高 EL.+3612，y = −9700，x 351…13536； · PRI-R 回水 中心标高 EL.+3830，y = −9700，x 176…13706。 本次一次侧供货内容包括： 1. DN150 供 / 回总管、弯头、三通、法兰、接管； 2. 一次侧快接接头 QC-PRI 4 只（2 对）：本体 Ø245 × 140，卡套 Ø267 × 45，母头侧带防尘盖； 3. 自动排气阀 2 套（Ø90 × 100）＋ 排气隔离球阀 2 只（Ø60 × 50），装于总管最高点； 4. 一次侧吊架 HGR-PRI 10 付（M16 吊杆 + Ø215 管夹，生根 EL.+4216）； 5. CDU 一次侧下引 4 支（EQ_01 / EQ_19 各 2 支：进、出）＋ 隔离阀 IV-CDU 4 只 ＋ 压力表组 4 组 ＋ 对应穿甲板法兰。 【界面】止于管路舱内的一次侧快接接头；接头以外、至冷源（Hybrid Chiller）的【站侧一次侧管路不在本次范围】。 【报价要求】一次侧请按【不锈钢】与【碳钢内外防腐】两个方案【分别报价】，并说明各自的利弊、交期差异与推荐意见（二次侧必须为不锈钢，无碳钢方案）。 | 见 GA-01～03 / GA-05
— |  | 通用 |  |  | （我方补充说明，非贵司提问） | 1. 贵司来表序号自 2 起，未见序号 1，如有遗漏请补发，我方即刻补答。 2. 本次为 RFI 阶段：我方只给配置口径与技术要求，不提供任何预算金额；「设备材料清单」中的单价 / 合价请贵司填报。 3. 本轮随附文件：GA-01～08 单张 DXF（8 个）、8 页合订 PDF、STEP AP214 装配体、Blender 模型、本响应文件。 4. 几何以 STEP 文件为最终判据；图纸与 STEP 不一致时以 STEP 为准并请书面提报我方。 5. 请在收到后 3 个工作日内确认参与意向，10 个工作日内提交技术方案与报价。 6. 本文件与随附 3D、图纸仅用于本次询价，未经我方书面同意不得转发第三方。 | —

## 设备材料清单
DC45 上部模块（TOP Add-on）管路系统 设备 / 材料清单（询价用） RFI-PIP-001 Rev.1
填表说明：① 黄色底色的三列（厂家建议 / 单价 / 合价）由贵司填写；其余为 MDCX 给定口径，请勿修改。② 本次为 RFI 阶段，MDCX 不提供任何预算金额。③ 规格为三维模型实测几何值；壁厚、材质牌号、压力等级、法兰标准、品牌型号请在「厂家建议」列填报。④ 阀体 / 手轮 / 表组为包络尺寸，实际选型外形不得超出。⑤ 若选型导致件数变化，请以增行方式说明，勿改动原有行。⑥ 合价列已设公式 = 数量 × 单价。
序号 | 分项 | 位号 TAG | 名称 | 规格 / 包络尺寸（mm） | 材质要求（MDCX 口径） | 数量 | 单位 | 对应图号 | 厂家建议（壁厚 / 材质 / 标准 / 品牌型号） | 单价（元，含税） | 合价（元，含税） | 备注
A | 一次侧总管系统（PRI）
1 |  | PRI-S | 一次侧供水总管 | OD168.3（DN150）；CL EL.+3612，y=−9700，x 351…13536 | 一次侧可选：SS304/SS316L 或碳钢内外防腐（两案分别报价） | 13.2 | m | GA-01～03 / GA-05
2 |  | PRI-R | 一次侧回水总管 | OD168.3（DN150）；CL EL.+3830，y=−9700，x 176…13706 | 一次侧可选：SS304/SS316L 或碳钢内外防腐（两案分别报价） | 13.5 | m | GA-01～03 / GA-05
3 |  | PRI-FIT | 一次侧弯头、三通、法兰、接管 | 配套；三通全部落在直段 | 一次侧可选：SS304/SS316L 或碳钢内外防腐（两案分别报价） | 1 | 套 | GA-01～03
4 |  | QC-PRI | 一次侧快接接头 | 本体 Ø245×140 + 卡套 Ø267×45；母头侧带防尘盖 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 4 | 只 | GA-01 |  |  |  | 2 对；上界面
5 |  | AAV | 自动排气阀 DN25 | 本体 Ø90×100；装于供/回总管最高点 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 2 | 套 | GA-01～03
6 |  | AAV-BV | 排气隔离球阀 DN25 | Ø60×50 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 2 | 只 | GA-01～03
7 |  | AAV-ST | 排气短管 | Ø34；EL.+3600…+3920 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 2 | 支 | GA-01～03
B | 二次侧高温回路 HT / DLC
8 |  | HT-S | 高温供水主管（两端蛇形过渡） | OD134（DN125）；直管 CL EL.+3227，y=−9457；两端蛇形过渡至 CDU 二次侧法兰；x 746…11980 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 条 | GA-01～03 / GA-04 |  |  |  | 全长约 11.6 m 含弯头；勘误：RFI Rev.0 §4.2 写 OD104 有误
9 |  | HT-R | 高温回水主管（两端蛇形过渡） | OD134（DN125）；直管 CL EL.+3411，y=−9457；x 336…11570 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 条 | GA-01～03 / GA-04 |  |  |  | 全长约 11.6 m 含弯头
10 |  | HT-FIT | HT 弯头、法兰接管 | 全弯头连接；两端下接 CDU 二次侧穿甲板法兰（Ø194×120） | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 套 | GA-04
C | 二次侧低温回路 LT / CW
11 |  | LT-S | 低温供水总管 | OD114.3（DN100）；CL EL.+3242，y=−8971，x 320…13436 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 13.1 | m | GA-01～03
12 |  | LT-R | 低温回水总管 | OD114.3（DN100）；CL EL.+3456，同 y | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 13.1 | m | GA-01～03
13 |  | QC-LT | LT 快接接头 | 本体 Ø167.2×140 + 卡套 Ø182.6×45；母头带防尘盖 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 4 | 只 | GA-01 |  |  |  | 2 对；上界面
14 |  | LT-BP | LT 旁通管 | OD76；EL.+3204…+3494，x≈6250 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 套 | GA-05 E-E
15 |  | LT-FIT | LT 弯头、法兰、接管 | 配套 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 套 | GA-01～03
D | 设备下引支管（合计 40 支）
16 |  | DROP-DLC | DLC 机柜下引立管 | OD76.1（DN65）；EL.+3125…+3227；柜心 ±185 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 16 | 支 | GA-04 A-A |  |  |  | 8 台机柜 × 供/回
17 |  | DROP-CW | 列间空调下引立管 | OD48.3（DN40）；EL.+3125…+3242；柜心 ±150 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 16 | 支 | GA-04 B-B |  |  |  | 8 台 × 供/回
18 |  | DROP-CDU | CDU 下引支管 | DN100 口径；EQ_01、EQ_19 各 4 路 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 8 | 支 | GA-04 C-C |  |  |  | 一次进/出 + 二次供/回；模型一次侧接管 OD119 / 短节 OD104 不一致，按 DN100 由厂家统一
19 |  | CDU-SP | CDU 一次侧短节 | OD104 × 40；接穿甲板法兰 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 4 | 只 | GA-04 C-C
E | 阀门（合计 45 件）
20 |  | IV-DLC | 支管隔离阀 DN65 | 阀体包络 129.2×129.2×130；EL.+2995…+3125 | 阀体 SS304(CF8)/SS316L(CF3M)；阀杆不锈钢；密封件与介质相容 | 16 | 只 | GA-04 A-A |  |  |  | 接口型式由厂家明确
21 |  | IV-CW | 支管隔离阀 DN40 | 阀体包络 129.2×129.2×130 | 同上 | 16 | 只 | GA-04 B-B
22 |  | IV-CDU | CDU 一次侧隔离阀 DN100 | 阀体包络 153.6×156×120 | 同上 | 4 | 只 | GA-04 C-C |  |  |  | 阀前阀后各设压力表
23 |  | IV-LT | LT 总管隔离阀 DN100 | 阀体 Ø118.4×170 | 同上 | 4 | 只 | GA-05 D-D |  |  |  | LT-S 2 只阀杆朝下（阀型须允许）；LT-R 2 只水平阀杆
24 |  | CV-LT | LT 旁通止回阀 DN65 | 对夹式；两侧法兰 Ø144×16 | 同上 | 1 | 只 | GA-05 E-E
25 |  | PG-CDU | CDU 压力表组 | 包络 62.4×52.5×124 | 表体不锈钢；量程与精度由厂家建议 | 4 | 组 | GA-04 C-C |  |  |  | 阀前/阀后各一
26 |  | — | （自动排气阀 2 套 + 隔离球阀 2 只已列于 A 分项） | — | — | 0 | — | GA-01 |  |  |  | 计入阀门 45 件总数
F | 阀门操作件（合计 40 套）
27 |  | OP-RIGID | 刚性阀杆延长组件 | 阀杆 Ø24（长≈559）+ 支座 36×36×63 + 轮毂 Ø40×24 | A2-70/A4-70 不锈钢 | 36 | 套 | GA-04 / GA-08 |  |  |  | 支管阀 32 + CDU 阀 4
28 |  | OP-GEAR | 锥齿轮箱换向组件 | LT-S：1 箱 70³ + 立杆 Ø24×58（2 套）；LT-R：2 箱 60³/50³ + 立杆 Ø24×311（2 套） | 不锈钢或防腐处理（报审） | 4 | 套 | GA-05 D-D |  |  |  | LT 总管阀专用
29 |  | OP-HW | 手轮 | Ø140 × 19；中心 EL.+3090，全部位于同一操作面 | 不锈钢或防腐处理（报审） | 40 | 只 | GA-08 |  |  |  | 不接受链条（chain-wheel）阀
G | 穿甲板快接法兰（本次供货 40 只）
30 |  | QCF-DLC | 穿甲板快接法兰（DLC） | Ø166.2 × 115；法兰面 EL.+2938 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 16 | 只 | GA-07 |  |  |  | 含密封垫、压紧法兰、紧固件
31 |  | QCF-CW | 穿甲板快接法兰（列间空调） | Ø138.4 × 115；法兰面 EL.+2938 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 16 | 只 | GA-07 |  |  |  | 同上
32 |  | QCF-CDU-P | 穿甲板快接法兰（CDU 一次侧） | Ø194 × 115；法兰面 EL.+2938 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 4 | 只 | GA-07 |  |  |  | 同上
33 |  | QCF-CDU-S | 穿甲板快接法兰（CDU 二次侧） | Ø194 × 120；法兰面 EL.+2938 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 4 | 只 | GA-07 |  |  |  | 同上
34 |  | QCF-FIRE | 消防穿甲板法兰 | Ø146 × 115 | — | 0 | 只 | GA-07 |  |  |  | 2 只 by others，不在本次供货
H | 阀门标识（合计 41 件）
35 |  | TAG-PL | 阀门标牌 | 170 × 110 × δ1.5～2.0；激光打标或蚀刻 | SS304 板；或阳极氧化铝板（报审） | 40 | 块 | GA-08 |  |  |  | 挂装于标牌梁
36 |  | TAG-BM | 阀门标牌梁 | 120 × 120 方管，长 13416；EL.+3300…+3420 | SS304 或 Q235B 热浸镀锌（报审） | 1 | 根 | GA-08 |  |  |  | 随系统一体预制
I | 支吊架（合计 24 付）
37 |  | HGR-PRI | 一次侧吊架 | M16 吊杆 Ø18（有效长≈498）+ Ø215 管夹（宽45）+ 吊耳 46×82×50 + 螺母 | 接触部位 SS304/SS316L 或镀锌+隔离衬垫；紧固件 A2-70/A4-70 | 10 | 付 | GA-06 |  |  |  | 生根舱顶 EL.+4216，跨距 2810
38 |  | STD-HT | HT 落地支架 | 立柱 60×60×396 + 底板 120×120×10 + 双臂 60×30，托 OD134 | 同上 | 6 | 付 | GA-06 |  |  |  | 生根甲板面 EL.+2938
39 |  | STD-LT | LT 落地支架 | 立柱 60×60×451 + 底板 120×120×10 + 双臂 60×30 | 同上 | 8 | 付 | GA-06 |  |  |  | 生根甲板面 EL.+2945
J | 附件、试验、包装与服务
40 |  | ACC-1 | 密封件、紧固件、防松件 | 成套；材质与冷却介质相容并注明牌号 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 套 | —
41 |  | ACC-2 | 绝热 | 材质、厚度、外护与防凝露计算由厂家提出 | — | 1 | 套 | — |  |  |  | 【含 / 不含 两案单独报价】
42 |  | ACC-3 | 色标与管道标识 | 按供/回、高温/低温、一次/二次分色；报审后执行 | — | 1 | 套 | GA-08
43 |  | TST-1 | 出厂试验 | 水压 1.5×设计压力保压 30 min；气密；焊接 100% 目视 + 10% 无损 | — | 1 | 套 | — |  |  |  | 逐回路出具报告
44 |  | TST-2 | 二次侧清洗与封存 | 冲洗吹扫至 ISO 4406 −/18/15 或等效；双端封堵、充氮或封盖 | — | 1 | 套 | — |  |  |  | 说明工艺与检测手段
45 |  | TST-3 | 预装配试验 | 40 只穿甲板法兰与 MDCX 对接样件试插，一次对中率 100% | — | 1 | 套 | —
46 |  | PKG-1 | 整体发货包装与运输 | 运输工况固定与减振设计 + 校核报告；管口封堵；装箱单与吊装标识 | — | 1 | 套 | — |  |  |  | 至浙江嘉兴海盐 世赫 3# 厂房
47 |  | SVC-1 | 现场配合安装与测试服务 | 派驻技术人员至海盐厂房，配合安装、对接、试压、冲洗、调试与联合验收 | — | 0 | 人天 | — |  |  |  | 【人天数由贵司填报】响应时间/是否含差旅须注明
48 |  | SPR-1 | 随机备件与专用工具 | 建议清单由厂家提出 | — | 1 | 套 | —
合计（元，含税）
示例行（格式示意，请勿计入报价）：
例 | E | IV-DLC | 支管隔离阀 DN65 | 阀体包络 129.2×129.2×130 | SS316L（CF3M） | 16 | 只 | GA-04 A-A | δ3.0；SS316L；PN16；对夹式；XX 牌 XXX 型 | 1234.56 | 19752.96 | 交期 45 天

## 随附图纸与文件清单
RFI-PIP-001 Rev.1 随附图纸与文件清单
本清单文件与本响应文件同批提交。原 RFI-PIP-001 Rev.0 所附单张 GA 图（DC45_TopAddon_Piping_RFI_GA）作废，以 Rev.1 全套图纸为准。
序号 | 文件 / 图号 | 名称 | 格式 / 比例 | 说明
一、图纸（Rev.1，共 8 张 A1）
1 | MDCX-DC45-PIP-GA-01 | 管路舱 平面图 / 立面图 1/3（X 0—4700） | DXF + PDF，1:8 | 分层：管道 / 阀门 / 法兰 / 甲板法兰 / 支吊架 / 标牌
2 | MDCX-DC45-PIP-GA-02 | 管路舱 平面图 / 立面图 2/3（X 4600—9300） | DXF + PDF，1:8
3 | MDCX-DC45-PIP-GA-03 | 管路舱 平面图 / 立面图 3/3（X 9200—13900） | DXF + PDF，1:8
4 | MDCX-DC45-PIP-GA-04 | 典型断面 (1/2)：A-A DLC 下引 / B-B CW 下引 / C-C CDU 接入 | DXF + PDF，1:5 | 逐件构造与标高，含断面共同说明
5 | MDCX-DC45-PIP-GA-05 | 典型断面 (2/2)：D-D LT 总管隔离阀 / E-E LT 旁通止回 + 管道表 + 阀门表 | DXF + PDF，1:5 | 管道表与阀门表可直接对照清单
6 | MDCX-DC45-PIP-GA-06 | 支吊架详图：一次侧吊架 / HT 落地支架 / LT 落地支架 | DXF + PDF，1:2.5 | 含支吊架统计表与材质要求
7 | MDCX-DC45-PIP-GA-07 | 甲板开孔与穿甲板快接法兰定位图 | DXF + PDF，1:20 | 附 42 只法兰位号 / 外径 / 高 / X / Y 坐标表
8 | MDCX-DC45-PIP-GA-08 | 阀门操作面立面 · 阀牌详图 · 图例与图纸说明 | DXF + PDF，1:20 / 1:2 | 含 11 条图纸说明与图层图例
9 | DC45_TopAddon_Piping_GA_Rev1.pdf | 以上 8 张合订 PDF | PDF，A1，矢量 | 可无损放大打印
二、三维模型
10 | DC45_TopAddon_Piping_RFI_step.zip | 管路系统 STEP AP214 装配体 | STEP AP214（解压约 66 MB） | 662 实体，带装配树与颜色，mm，模块坐标系；【几何最终判据】
11 | DC45_TopAddon_Piping_RFI.blend | Blender 三维模型（仅含询价范围） | .blend | 父级已烘焙，保留世界坐标，按 8 个总成分集合
三、文件
12 | RFI-PIP-001 Rev.0 | 管路系统询价与技术要求 | PDF / HTML / MD | 技术要求正文；本响应文件为其澄清补充
13 | 本文件 | 澄清答疑响应文件（含设备材料清单） | XLSX | 答疑表 + 设备材料清单 + 本清单