## 设备材料清单
45 尺液冷算力模块 上部模块（TOP Add-on）管路系统 设备 / 材料清单（询价用） RFI-PIP-001 Rev.1
填表说明：① 黄色底色的三列（厂家建议 / 单价 / 合价）由贵司填写；其余为 MDCX 给定口径，请勿修改。② 本次为 RFI 阶段，MDCX 不提供任何预算金额。③ 规格为三维模型实测几何值；壁厚、材质牌号、压力等级、法兰标准、品牌型号请在「厂家建议」列填报。④ 阀体 / 手轮 / 表组为包络尺寸，实际选型外形不得超出。⑤ 若选型导致件数变化，请以增行方式说明，勿改动原有行。⑥ 合价列已设公式 = 数量 × 单价。
序号 | 分项 | 位号 TAG | 名称 | 规格 / 包络尺寸（mm） | 材质要求（MDCX 口径） | 数量 | 单位 | 对应图号 | 厂家建议（壁厚 / 材质 / 标准 / 品牌型号） | 单价（元，含税） | 合价（元，含税） | 备注
A | 一次侧总管系统（PRI）
1 |  | PRI-S | 一次侧供水总管 | OD168.3（DN150）；CL EL.+3612，y=−9700，x 351…13536 | 一次侧可选：SS304/SS316L 或碳钢内外防腐（两案分别报价） | 13.2 | m | GA-01～03 / GA-05
2 |  | PRI-R | 一次侧回水总管 | OD168.3（DN150）；CL EL.+3830，y=−9700，x 176…13706 | 一次侧可选：SS304/SS316L 或碳钢内外防腐（两案分别报价） | 13.5 | m | GA-01～03 / GA-05
3 |  | PRI-FIT | 一次侧弯头、三通、法兰、接管 | 配套；三通全部落在直段 | 一次侧可选：SS304/SS316L 或碳钢内外防腐（两案分别报价） | 1 | 套 | GA-01～03
4 |  | QC-PRI | 一次侧快接接头 | 本体 Ø245×140 + 卡套 Ø267×45；母头侧带防尘盖 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 4 | 只 | GA-01 |  |  |  | 2 对；上界面
5 |  | AAV | 自动排气阀 DN25 | 本体 Ø90×100；装于供/回总管最高点 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 2 | 套 | GA-01～03
6 |  | AAV-BV | 排气隔离球阀 DN25 | Ø60×50 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 2 | 只 | GA-01～03
7 |  | AAV-ST | 排气短管 | Ø34；EL.+3600…+3920 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 2 | 支 | GA-01～03
B | 二次侧高温回路 HT / DLC
8 |  | HT-S | 高温供水主管（两端蛇形过渡） | OD134（DN125）；直管 CL EL.+3227，y=−9457；两端蛇形过渡至 CDU 二次侧法兰；x 746…11980 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 条 | GA-01～03 / GA-04 |  |  |  | 全长约 11.6 m 含弯头
9 |  | HT-R | 高温回水主管（两端蛇形过渡） | OD134（DN125）；直管 CL EL.+3411，y=−9457；x 336…11570 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 条 | GA-01～03 / GA-04 |  |  |  | 全长约 11.6 m 含弯头
10 |  | HT-FIT | HT 弯头、法兰接管 | 全弯头连接；两端下接 CDU 二次侧穿甲板法兰（Ø194×120） | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 套 | GA-04
C | 二次侧低温回路 LT / CW
11 |  | LT-S | 低温供水总管 | OD114.3（DN100）；CL EL.+3242，y=−8971，x 320…13436 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 13.1 | m | GA-01～03
12 |  | LT-R | 低温回水总管 | OD114.3（DN100）；CL EL.+3456，同 y | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 13.1 | m | GA-01～03
13 |  | QC-LT | LT 快接接头 | 本体 Ø167.2×140 + 卡套 Ø182.6×45；母头带防尘盖 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 4 | 只 | GA-01 |  |  |  | 2 对；上界面
14 |  | LT-BP | LT 旁通管 | OD76；EL.+3204…+3494，x≈6250 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 套 | GA-05 E-E
15 |  | LT-FIT | LT 弯头、法兰、接管 | 配套 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 套 | GA-01～03
D | 设备下引支管（合计 40 支）
16 |  | DROP-DLC | DLC 机柜下引立管 | OD76.1（DN65）；EL.+3125…+3227；柜心 ±185 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 16 | 支 | GA-04 A-A |  |  |  | 8 台机柜 × 供/回
17 |  | DROP-CW | 列间空调下引立管 | OD48.3（DN40）；EL.+3125…+3242；柜心 ±150 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 16 | 支 | GA-04 B-B |  |  |  | 8 台 × 供/回
18 |  | DROP-CDU | CDU 下引支管 | DN100 口径；EQ_01、EQ_19 各 4 路 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 8 | 支 | GA-04 C-C |  |  |  | 一次进/出 + 二次供/回；模型一次侧接管 OD119 / 短节 OD104 不一致，按 DN100 由厂家统一
19 |  | CDU-SP | CDU 一次侧短节 | OD104 × 40；接穿甲板法兰 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 4 | 只 | GA-04 C-C
E | 阀门（合计 45 件）
20 |  | IV-DLC | 支管隔离阀 DN65 | 阀体包络 129.2×129.2×130；EL.+2995…+3125 | 阀体 SS304(CF8)/SS316L(CF3M)；阀杆不锈钢；密封件与介质相容 | 16 | 只 | GA-04 A-A |  |  |  | 接口型式由厂家明确
21 |  | IV-CW | 支管隔离阀 DN40 | 阀体包络 129.2×129.2×130 | 同上 | 16 | 只 | GA-04 B-B
22 |  | IV-CDU | CDU 一次侧隔离阀 DN100 | 阀体包络 153.6×156×120 | 同上 | 4 | 只 | GA-04 C-C |  |  |  | 阀前阀后各设压力表
23 |  | IV-LT | LT 总管隔离阀 DN100 | 阀体 Ø118.4×170 | 同上 | 4 | 只 | GA-05 D-D |  |  |  | LT-S 2 只阀杆朝下（阀型须允许）；LT-R 2 只水平阀杆
24 |  | CV-LT | LT 旁通止回阀 DN65 | 对夹式；两侧法兰 Ø144×16 | 同上 | 1 | 只 | GA-05 E-E
25 |  | PG-CDU | CDU 压力表组 | 包络 62.4×52.5×124 | 表体不锈钢；量程与精度由厂家建议 | 4 | 组 | GA-04 C-C |  |  |  | 阀前/阀后各一
26 |  | — | （自动排气阀 2 套 + 隔离球阀 2 只已列于 A 分项） | — | — | 0 | — | GA-01 |  |  |  | 计入阀门 45 件总数
F | 阀门操作件（合计 40 套）
27 |  | OP-RIGID | 刚性阀杆延长组件 | 阀杆 Ø24（长≈559）+ 支座 36×36×63 + 轮毂 Ø40×24 | A2-70/A4-70 不锈钢 | 36 | 套 | GA-04 / GA-08 |  |  |  | 支管阀 32 + CDU 阀 4
28 |  | OP-GEAR | 锥齿轮箱换向组件 | LT-S：1 箱 70³ + 立杆 Ø24×58（2 套）；LT-R：2 箱 60³/50³ + 立杆 Ø24×311（2 套） | 不锈钢或防腐处理（报审） | 4 | 套 | GA-05 D-D |  |  |  | LT 总管阀专用
29 |  | OP-HW | 手轮 | Ø140 × 19；中心 EL.+3090，全部位于同一操作面 | 不锈钢或防腐处理（报审） | 40 | 只 | GA-08 |  |  |  | 不接受链条（chain-wheel）阀
G | 穿甲板快接法兰（本次供货 40 只）
30 |  | QCF-DLC | 穿甲板快接法兰（DLC） | Ø166.2 × 115；法兰面 EL.+2938 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 16 | 只 | GA-07 |  |  |  | 含密封垫、压紧法兰、紧固件
31 |  | QCF-CW | 穿甲板快接法兰（列间空调） | Ø138.4 × 115；法兰面 EL.+2938 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 16 | 只 | GA-07 |  |  |  | 同上
32 |  | QCF-CDU-P | 穿甲板快接法兰（CDU 一次侧） | Ø194 × 115；法兰面 EL.+2938 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 4 | 只 | GA-07 |  |  |  | 同上
33 |  | QCF-CDU-S | 穿甲板快接法兰（CDU 二次侧） | Ø194 × 120；法兰面 EL.+2938 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 4 | 只 | GA-07 |  |  |  | 同上
34 |  | QCF-FIRE | 消防穿甲板法兰 | Ø146 × 115 | — | 0 | 只 | GA-07 |  |  |  | 2 只 by others，不在本次供货
H | 阀门标识（合计 41 件）
35 |  | TAG-PL | 阀门标牌 | 170 × 110 × δ1.5～2.0；激光打标或蚀刻 | SS304 板；或阳极氧化铝板（报审） | 40 | 块 | GA-08 |  |  |  | 挂装于标牌梁
36 |  | TAG-BM | 阀门标牌梁 | 120 × 120 方管，长 13416；EL.+3300…+3420 | SS304 或 Q235B 热浸镀锌（报审） | 1 | 根 | GA-08 |  |  |  | 随系统一体预制
I | 支吊架（合计 24 付）
37 |  | HGR-PRI | 一次侧吊架 | M16 吊杆 Ø18（有效长≈498）+ Ø215 管夹（宽45）+ 吊耳 46×82×50 + 螺母 | 接触部位 SS304/SS316L 或镀锌+隔离衬垫；紧固件 A2-70/A4-70 | 10 | 付 | GA-06 |  |  |  | 生根舱顶 EL.+4216，跨距 2810
38 |  | STD-HT | HT 落地支架 | 立柱 60×60×396 + 底板 120×120×10 + 双臂 60×30，托 OD134 | 同上 | 6 | 付 | GA-06 |  |  |  | 生根甲板面 EL.+2938
39 |  | STD-LT | LT 落地支架 | 立柱 60×60×451 + 底板 120×120×10 + 双臂 60×30 | 同上 | 8 | 付 | GA-06 |  |  |  | 生根甲板面 EL.+2945
J | 附件、试验、包装与服务
40 |  | ACC-1 | 密封件、紧固件、防松件 | 成套；材质与冷却介质相容并注明牌号 | SS304 / SS316L（严禁铝、镀锌件、铜及铜合金） | 1 | 套 | —
41 |  | ACC-2 | 绝热 | 材质、厚度、外护与防凝露计算由厂家提出 | — | 1 | 套 | — |  |  |  | 【含 / 不含 两案单独报价】
42 |  | ACC-3 | 色标与管道标识 | 按供/回、高温/低温、一次/二次分色；报审后执行 | — | 1 | 套 | GA-08
43 |  | TST-1 | 出厂试验 | 水压 1.5×设计压力保压 30 min；气密；焊接 100% 目视 + 10% 无损 | — | 1 | 套 | — |  |  |  | 逐回路出具报告
44 |  | TST-2 | 二次侧清洗与封存 | 冲洗吹扫至 ISO 4406 −/18/15 或等效；双端封堵、充氮或封盖 | — | 1 | 套 | — |  |  |  | 说明工艺与检测手段
45 |  | TST-3 | 预装配试验 | 40 只穿甲板法兰与 MDCX 对接样件试插，一次对中率 100% | — | 1 | 套 | —
46 |  | PKG-1 | 整体发货包装与运输 | 运输工况固定与减振设计 + 校核报告；管口封堵；装箱单与吊装标识 | — | 1 | 套 | — |  |  |  | 至浙江嘉兴海盐 世赫 3# 厂房
47 |  | SVC-1 | 现场配合安装与测试服务 | 派驻技术人员至海盐厂房，配合安装、对接、试压、冲洗、调试与联合验收 | — | 0 | 人天 | — |  |  |  | 【人天数由贵司填报】响应时间/是否含差旅须注明
48 |  | SPR-1 | 随机备件与专用工具 | 建议清单由厂家提出 | — | 1 | 套 | —
合计（元，含税）
示例行（格式示意，请勿计入报价）：
例 | E | IV-DLC | 支管隔离阀 DN65 | 阀体包络 129.2×129.2×130 | SS316L（CF3M） | 16 | 只 | GA-04 A-A | δ3.0；SS316L；PN16；对夹式；XX 牌 XXX 型 | 1234.56 | 19752.96 | 交期 45 天

## 随附图纸与文件清单
RFI-PIP-001 Rev.1 随附图纸与文件清单
本清单所列文件与 RFI-PIP-001 Rev.1 同批提交；几何以 STEP 文件为最终判据。
序号 | 文件 / 图号 | 名称 | 格式 / 比例 | 说明
一、图纸（Rev.1，共 8 张 A1）
1 | MDCX-TA-PIP-GA-01 | 管路舱 平面图 / 立面图 1/3（X 0—4700） | DXF + PDF，1:8 | 分层：管道 / 阀门 / 法兰 / 甲板法兰 / 支吊架 / 标牌
2 | MDCX-TA-PIP-GA-02 | 管路舱 平面图 / 立面图 2/3（X 4600—9300） | DXF + PDF，1:8
3 | MDCX-TA-PIP-GA-03 | 管路舱 平面图 / 立面图 3/3（X 9200—13900） | DXF + PDF，1:8
4 | MDCX-TA-PIP-GA-04 | 典型断面 (1/2)：A-A DLC 下引 / B-B CW 下引 / C-C CDU 接入 | DXF + PDF，1:5 | 逐件构造与标高，含断面共同说明
5 | MDCX-TA-PIP-GA-05 | 典型断面 (2/2)：D-D LT 总管隔离阀 / E-E LT 旁通止回 + 管道表 + 阀门表 | DXF + PDF，1:5 | 管道表与阀门表可直接对照清单
6 | MDCX-TA-PIP-GA-06 | 支吊架详图：一次侧吊架 / HT 落地支架 / LT 落地支架 | DXF + PDF，1:2.5 | 含支吊架统计表与材质要求
7 | MDCX-TA-PIP-GA-07 | 甲板开孔与穿甲板快接法兰定位图 | DXF + PDF，1:20 | 附 42 只法兰位号 / 外径 / 高 / X / Y 坐标表
8 | MDCX-TA-PIP-GA-08 | 阀门操作面立面 · 阀牌详图 · 图例与图纸说明 | DXF + PDF，1:20 / 1:2 | 含 11 条图纸说明与图层图例
9 | MDCX_TA_Piping_GA_Rev1.pdf | 以上 8 张合订 PDF | PDF，A1，矢量 | 可无损放大打印
二、三维模型
10 | MDCX_TA_Piping_RFI_step.zip | 管路系统 STEP AP214 装配体 | STEP AP214（解压约 66 MB） | 662 实体，带装配树与颜色，mm，模块坐标系；【几何最终判据】
11 | MDCX_TA_Piping_RFI.blend | Blender 三维模型（仅含询价范围） | .blend | 父级已烘焙，保留世界坐标，按 8 个总成分集合
三、文件
12 | RFI-PIP-001 Rev.1 | 管路系统询价与技术要求 | PDF | 技术要求正文
13 | 本文件 | 设备材料清单（询价用） | XLSX | 报价直接在「设备材料清单」表填写