## 使用说明
概览速览 —— 关键参数（对应 RFI 第2.1节）
下行为甲方需求给定值，供供应商确认与逐项响应；如与你司方案有出入，请在“备注”列注明。
序号 | 参数项 | 单位 / 类型 / 选项 | 填写内容 | 备注 / 偏离说明 / 需求参考
1 | 机柜外形尺寸（宽×深×高） | mm | 750 × 1200 × 2300 | 响应
2 | 最大总高（含调平地脚抬升后） | mm | ≤ 2360 | 响应
3 | 最大 IT 功率 | kW | 150 | 响应
4 | 装机设备 | 台 | 最多 10 台 NVIDIA B300 HGX 液冷服务器 | 响应
5 | 满配整柜重量 | t | 约 2.0 | 响应
6 | 额定静态承重 | t | ≥ 2.2 | 响应
7 | PDU |  | 2 路（A/B），前方安装，上进上出，顶部快插对接母线 TOU | 响应
8 | Manifold |  | 2 根（供液/回液），后方安装，上进上出，DN40 主管 | 响应
9 | 服务器水路接口 | 个/台 | 最多 4 个 Inlet/Outlet，UQD02公头 | 响应
10 | 安装固定 |  | 底部带孔 + 地板螺栓 + 调平地脚（抬高 30–70mm） | 响应
11 | 整体供电能力 | kW | 支持 150 kW IT 负载 | 响应
12 | 冷却介质 |  | 去离子水 / 乙二醇·丙二醇水溶液 | 响应

## 7-1 公司简介与案例
7-1 公司简介与高密度液冷机柜同类项目案例（RFI 第7章第1项）
请提供公司简介及含 Manifold 集成的高密度液冷机柜项目案例。
序号 | 参数项 | 单位 / 类型 / 选项 | 填写内容 | 备注 / 偏离说明 / 需求参考
A. 公司基本信息
1 | 公司全称 |  | 深圳市链力液冷设备技术有限公司 | 含中文/英文名称
2 | 成立时间 | 年 | 2021年
3 | 注册资本 | 万元 | 588万
4 | 员工人数 / 研发人员 | 人 | 80人
5 | 主营业务 |  | 液冷设备 | 液冷/机柜/温控等
6 | 所在地 / 工厂地址 |  | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙大道6号二砂深联15号101
7 | 主营业务资质（ISO9001/ISO14001 等）
8 | 液冷机柜相关专利/认证 |  | RoHS 、 CE 、 UL 、 CCS
B. 高密度液冷机柜（含 Manifold 集成）同类项目案例（可多行）
9 | 项目名称 |  | 链力液冷CDCC 2026展示的145kW风液混冷侧挂式CDU方案 ；英伟达GB200/GB300液冷方舱方案
10 | 项目地点 / 客户 |  | 覆盖全球100多个国家和地区
11 | 机柜数量 | 台 | 累计部署超500万套散热设备
12 | 单柜功率 | kW | 150kW及以上（GB200/GB300方舱方案）
13 | 交付时间 |  | 已有项目稳定运行
14 | 冷却方式（DLC/冷板等） |  | 冷板式液冷（DLC）、浸没式
15 | 备注 / 可提供证明 |  | 已获“数据中心液冷解决方案最佳技术创新奖”

## 7-2 响应偏离表
7-2 技术方案说明与逐条响应 / 偏离表（RFI 第7章第2项）
对 RFI 各条款逐条标注：完全满足 / 部分满足 / 偏离；偏离须在“说明/替代方案”写明原因与应对。
条款号 | 条款内容摘要 | 需求要点 | 完全满足 | 部分满足/偏离 | 说明 / 替代方案
2.1 | 关键参数 | 750×1200×2300mm；150kW；10台B300；承重≥2.2t | 完全满足
3.1 | 尺寸与安装空间 | 外形尺寸、最大总高≤2360mm、有效U数、立柱可调、门板侧板 | 完全满足
3.2 | 承重与结构 | 静态/动态承重、材质、板材厚度、表面处理 | 完全满足
3.3 | 底部与固定 | 底部开孔、地脚锚栓孔位、调平地脚30–70mm、单脚承重 | 完全满足
4 | 供电系统（PDU） | 双路A/B、上进上出、顶部快插对接TOU、150kW供电、插座类型数量、UL/CE、监控 | 完全满足
5 | 液冷系统（Manifold） | 双根、DN40快接、分支每台4口×10台、干断快接UQD匹配 | 完全满足
5.1 | 水力参数 | 150kW散热、流量9–13m³/h、单台0.9–1.3、压降流速、工作压力、平衡阀、材质洁净度、防凝露、漏液检测 | 完全满足
6 | 布局与接口 | 后Manifold前PDU、上进上出、顶部电水分区、总装图 | 完全满足
7 | 供应商回复清单 | 本表及全部附件项、预算报价、交期产能 | 完全满足

## 7-3 图纸清单
7-3 总装图与接口布置图清单（RFI 第7章第3项）
请提供整柜总装图、前/后/顶视接口图、底部开孔与固定孔位图（可为同类产品图纸参考）。
序号 | 参数项 | 单位 / 类型 / 选项 | 填写内容 | 备注 / 偏离说明 / 需求参考
1 | 整柜总装图 | 图纸
2 | 前视图 | 图纸
3 | 后视图 | 图纸
4 | 顶视接口图（顶部电/水接口布置） | 图纸
5 | 底部开孔图 | 图纸
6 | 地脚锚栓固定孔位图 | 图纸
7 | 顶部供电快插接口区布置图 | 图纸
8 | 顶部水路 DN40 快接接口区布置图 | 图纸
9 | 电/水接口分区（避免交叉）示意图 | 图纸
10 | 图纸格式 / 版本 / 出图日期 |  |  | 可为贵司同类产品图纸供参考
11 | 是否可按甲方需求调整出图 |  | 是

## 7-4 承重与结构
7-4 机柜承重与结构强度数据（RFI 第7章第4项，对应第3章）
请提供机柜静态/动态承重、结构材质与强度数据，及底部开孔与固定方案。
序号 | 参数项 | 单位 / 类型 / 选项 | 填写内容 | 备注 / 偏离说明 / 需求参考
A. 承重数据
1 | 额定静态承重（满载） | t | 2.2t | 需求≥2.2t
2 | 动态承重（滚动/搬运） | t | 需技术部确认
3 | 空柜重量（不含服务器/PDU/Manifold） | kg | 需技术部确认
4 | 满配整柜重量（10台+Manifold充液+PDU+线缆） | t | 约2.0t | 需求约2.0t
5 | 承重测试/第三方报告 |  | 有
B. 结构材质与表面处理
6 | 结构材质 |  | SPCC冷轧钢板 | 如 SPCC 冷轧钢板 / SGCC 等
7 | 立柱板材厚度 | mm | 需技术部确认
8 | 横梁板材厚度 | mm | 需技术部确认
9 | 顶板 / 底板厚度 | mm | 需技术部确认
10 | 前后门板厚度 | mm | 需技术部确认
11 | 侧板厚度及可否拆卸 | mm | 可拆卸 | 可拆卸：是/否
12 | 表面处理工艺 |  | 磷化+喷塑 | 如磷化+喷塑/镀锌等
13 | 喷涂颜色（可后续确认） |  | 黑色（可定制RAL色号） | 如 RAL 色号
C. 底部与固定
14 | 底部开孔方案（位置/尺寸） |  | 定制 | 响应
15 | 地脚锚栓固定孔位（数量/孔径/孔距） |  | 需技术部确认 | 响应
16 | 调平地脚（调节螺栓）调节范围 | mm | 30–70 | 响应
17 | 调平地脚调节方式 |  | 手动/工具 | 响应
18 | 单个地脚额定承重 | kg | ≥800 kg | 响应
19 | 地脚数量 | 个 | 4个 | 响应

## 7-5 Manifold规格
7-5 Manifold 详细规格（RFI 第7章第5项，对应第5章/5.1）
请提供 Manifold 材质、压力等级、快接品牌型号、洁净度与测试工艺等。
序号 | 参数项 | 单位 / 类型 / 选项 | 填写内容 | 备注 / 偏离说明 / 需求参考
A. 基本选型
1 | 品牌 |  | 链力 | 阿里云白名单品牌
2 | 型号 |  | LL-202699MF | 响应
3 | 数量 | 根 | 2（供液/回液） | 响应
4 | 安装位置 |  | 机柜后方 | 响应
5 | 连接方式 |  | 上进上出，主管路自顶部接入/返回 | 响应
B. 主管路与接口
6 | 主管材质 |  | S304 | 响应
7 | 主管壁厚 | mm | 2mm | 响应
8 | 主管口径 |  | DN40 | 响应
9 | 主管路快速接头类型 |  | 法兰/卡盘 | 响应
10 | 主管路快速接头型号 |  | 英伟达认证品牌 | 响应
C. 分支接口
11 | 每台服务器分支接口数 | 个/台 | 最多 4 个 Inlet/Outlet | 响应
12 | 按 10 台满配的分支接口总数 | 个 | 40 | 响应
13 | 预留分支接口数量（余量） | 个 | 10 | 响应
14 | 分支快接类型 |  | 干断（dry-break） | 响应
15 | 分支快接品牌 / 型号 |  | 英伟达认证品牌 | 响应
16 | 服务器侧快接匹配确认 |  | UQD02 | 响应
D. 水力参数（对应 5.1）
17 | 设计散热量 | kW | 150（整柜） | 响应
18 | 冷却介质 |  | 水基（去离子水/乙二醇·丙二醇水溶液） | 响应
19 | 整柜设计流量 | m³/h | 约 9–13 | 响应
20 | 单台服务器分支流量 | m³/h | 约 0.9–1.3 | 响应
21 | Manifold 全程压降（主管快接+本体+分支快接） | kPa | ≤80 kPa | 响应
22 | 主管/分支流速 | m/s | 主管≤3.0m/s 分支≤1.0m/s | 响应
E. 压力与平衡
23 | 额定工作压力 | MPa | ≥0.7 MPa | 响应
24 | 最大工作压力 | MPa | ≥1.0 MPa | 响应
25 | 建议运行压力范围 | MPa | 0.3~0.7 MPa | 响应
26 | 试验压力 | MPa | ≥1.5 MPa | 响应
F. 洁净度 / 保温 / 检测
27 | 管体内壁洁净度处理工艺 |  | 钝化+清洗 | 响应
28 | 洁净度等级 |  | 需技术部核算,测试数据 | 响应
29 | 保温 / 防凝露方案 |  | 保温棉包裹 | 响应
30 | 是否集成漏液检测（检测绳/传感器） |  | 是 | 响应
G. 测试与认证
31 | 出厂水压/气密测试 |  | 有 | 响应
32 | Manifold 相关认证 / 标准 |  | ISO / CE | 无，定制化设计

## 7-6 PDU规格
7-6 PDU 规格书与 UL / CE 认证（RFI 第7章第6项，对应第4章）
请提供 PDU 规格书及有效 UL、CE 证书副本。
序号 | 参数项 | 单位 / 类型 / 选项 | 填写内容 | 备注 / 偏离说明 / 需求参考
A. 基本选型
1 | 品牌 |  | 待定（建议维谛/施耐德）
2 | 型号 |  | 待定
3 | 路数 | 路 | 2（A 路 / B 路）
4 | 安装位置 |  | 机柜前方
5 | 安装方式 |  | 上进上出（输入电缆自顶部引入）
B. 输入与容量
6 | 输入电压制式 |  | 380V/400V/415V AC 三相
7 | 相数 | 相 | 3相
8 | 频率 | Hz | 50 / 60
9 | 每路额定电流 | A | ≥250A（380V三相）
10 | 每路容量配置 |  | 按全载150kW冗余设计
11 | 整柜供电能力 | kW | ≥150
C. 顶部快插连接器（对接母线 TOU）
12 | 快插连接器品牌 |  | 待定（建议维谛/施耐德）
13 | 快插连接器型号 |  | 待定
14 | 额定电流 | A | ≥250A
15 | 极数 / 规格 |  | 4极（3P+N）或5极（3P+N+PE）
D. 输出插座
16 | 输出插座类型 |  | C19 / C21 / 其他
17 | 单路 PDU 插座数量 | 个 | ≥20个
18 | A/B 两路插座总数 | 个 | ≥40个
19 | 10 台服务器供电分配方案 |  | 覆盖全部电源模块并留余量
E. 认证
20 | UL 认证（证书编号 / 有效期） |  | 待供应商提供证书副本
21 | CE 认证（证书编号 / 有效期） |  | 待供应商提供证书副本
F. 监控与保护
22 | 计量功能（电压/电流/功率/电能） |  | 有
23 | 开关控制 |  | 有
24 | 通信接口 / 协议 |  | RS485 / SNMP / Modbus
25 | 过载 / 短路保护 |  | 有

## 7-7 出厂测试质检
7-7 出厂测试与质检项目清单（RFI 第7章第7项）
请列出水压/气密、绝缘耐压等出厂测试与质检项目。
序号 | 参数项 | 单位 / 类型 / 选项 | 填写内容 | 备注 / 偏离说明 / 需求参考
1 | 水压测试（Manifold / 水路） |  | 有 | 响应
2 | 气密测试（Manifold / 水路） |  | 有 | 响应
3 | 快接插拔循环 / 密封测试 |  | 有 | 响应
4 | 绝缘耐压测试（PDU / 供电） |  | 有 | 响应
5 | 接地连续性测试 |  | 有 | 响应
6 | PDU 电气功能测试 |  | 有 | 响应
7 | 机柜结构 / 外观检查 |  | 有 | 响应
8 | 包装检查 / 随附资料 |  | 有 | 响应
9 | 是否随货提供测试报告 |  | 有 | 响应
10 | 测试依据标准 |  | GB / IEC / UL | 响应

## 7-8 设计配合定制
7-8 设计配合流程与定制能力（RFI 第7章第8项）
请说明样柜打样周期、定制范围与设计配合流程。
序号 | 参数项 | 单位 / 类型 / 选项 | 填写内容 | 备注 / 偏离说明 / 需求参考
1 | 样柜打样周期 | 天 | 35天 | 响应
2 | 图纸确认流程 |  | 提供PDF图纸，双方确认后冻结 | 响应
3 | 可定制范围（尺寸/颜色/接口/开孔） |  | 尺寸/颜色/接口/开孔 | 响应
4 | 定制变更响应时间 |  | 2个工作日 | 响应
5 | 批量生产配合能力 |  | 月产能200台 | 响应
6 | 现场技术支持 / 售后响应 |  | 24小时在线 | 响应
7 | 其他定制说明 |  | 支持OEM/ODM | 响应
响应

## 7-9 交期产能
7-9 标准交期与月产能（RFI 第7章第10项）
请说明标准交期与月产能。
序号 | 参数项 | 单位 / 类型 / 选项 | 填写内容 | 备注 / 偏离说明 / 需求参考
1 | 样柜打样周期 | 天 | 35 | 合同签订后
2 | 批量标准交期 | 天 | 45 | 合同签订后
3 | 月产能 | 台/月 | 200
4 | 最小起订量（如适用） | 台 | 1
5 | 可扩展产能 / 扩产周期
6 | 备件与售后保障