## 全年综合能效分析
%Free Cooling | Ambient (℃） | Capa Mech (kW) | Capa FC （kW) | Chiller EWT (℃） | FC-Coil LWT (℃） | Chiller LWT (℃） | Chiller Water flow rate （m3/h) | Chiller WPD(kPa） | Cprs Power (kW) | Fan+EH Power (Kw) | Gross EER
0% | 35 | 1700 | 0 | 32 | 32 | 22 | 177 | 76 | 298.6481 | 59.4 | 4.748
0% | 34 | 1700 | 0 | 32 | 32 | 22 | 177 | 76 | 286.2063 | 59.4 | 4.9189
0% | 33 | 1700 | 0 | 32 | 32 | 22 | 177 | 76 | 274.1968 | 59.4 | 5.096
0% | 32 | 1700 | 0 | 32 | 32 | 22 | 177 | 76 | 262.6046 | 59.4 | 5.2794
0% | 31 | 1700 | 0 | 32 | 32 | 22 | 177 | 76 | 251.4153 | 59.4 | 5.4695
0% | 30 | 1700 | 0 | 32 | 32 | 22 | 177 | 76 | 240.6148 | 59.4 | 5.6664
13.81% | 29 | 1465.2 | 234.8 | 32 | 30.6194 | 22 | 177 | 76 | 230.1895 | 59.4 | 5.8704
15.29% | 28 | 1440.1 | 259.9 | 32 | 30.4718 | 22 | 177 | 76 | 177.3919 | 59.4 | 6.0817
19.12% | 27 | 1375 | 325 | 32 | 30.0891 | 22 | 177 | 76 | 158.8314 | 59.4 | 6.3007
22.92% | 26 | 1310.4 | 389.6 | 32 | 29.7092 | 22 | 177 | 76 | 141.3514 | 59.4 | 6.5275
26.71% | 25 | 1246 | 454 | 32 | 29.3291 | 22 | 176.9 | 76 | 191.9876 | 59.4 | 6.7625
30.47% | 24 | 1182 | 518 | 32 | 28.9543 | 22 | 177 | 76 | 109.3146 | 59.4 | 7.0059
32.94% | 23 | 1140 | 560 | 32 | 28.7073 | 22 | 177 | 76 | 108.9051 | 48.1602 | 7.2581
34.53% | 22 | 1113 | 587 | 32 | 28.5485 | 22 | 177 | 76 | 112.6254 | 35.3913 | 7.5194
35.65% | 21 | 1094 | 606 | 32 | 28.4368 | 22 | 177 | 76 | 113.0797 | 27.3546 | 7.7901
37% | 20 | 1071 | 629 | 32 | 28.3016 | 22 | 177 | 76 | 110.4224 | 22.2821 | 8.0706
39.24% | 19 | 1033 | 667 | 32 | 28.0782 | 22 | 177 | 134 | 174.7883 | 20.2507 | 8.7162
39.9% | 18 | 1021.7 | 678.3 | 32 | 28.0117 | 22 | 177 | 134 | 164.1426 | 16.449 | 9.4135
40.94% | 17 | 1004 | 696 | 32 | 27.9076 | 22 | 177 | 134 | 153.1031 | 14.1114 | 10.1666
42.18% | 16 | 983 | 717 | 32 | 27.7842 | 22 | 177 | 134 | 142.3648 | 12.4634 | 10.9799
43.06% | 15 | 968 | 732 | 32 | 27.696 | 22 | 177 | 134 | 132.9507 | 10.4087 | 11.8583
62.88% | 14 | 631 | 1069 | 32 | 25.7145 | 22 | 177 | 134 | 105.32 | 27.4202 | 12.807
63.71% | 13 | 616.9 | 1083.1 | 32 | 25.6316 | 22 | 177 | 134 | 97.6088 | 25.2989 | 13.8315
66.29% | 12 | 573 | 1127 | 32 | 25.3734 | 22 | 177 | 134 | 88.8962 | 24.9072 | 14.938
68.88% | 11 | 529 | 1171 | 32 | 25.1147 | 22 | 177 | 134 | 81.0331 | 24.3404 | 16.1331
70.53% | 10 | 501 | 1199 | 32 | 24.9501 | 22 | 177 | 134 | 52.1694 | 45.3987 | 17.4237
84.94% | 9 | 256 | 1444 | 32 | 23.5095 | 22 | 177 | 134 | 45.8851 | 44.4557 | 18.8176
86.53% | 8 | 229 | 1471 | 32 | 23.3508 | 22 | 177 | 134 | 40.2721 | 43.3768 | 20.3231
88.24% | 7 | 200 | 1500 | 32 | 23.1803 | 22 | 177 | 134 | 34.8566 | 42.5961 | 21.9489
89.82% | 6 | 173 | 1527 | 32 | 23.0215 | 22 | 177 | 134 | 29.7473 | 41.9681 | 23.7048
100% | 5 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 55.1918 | 30.8017
100% | 4 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 45.2776 | 37.5461
100% | 3 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 37.9802 | 44.7602
100% | 2 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 32.0665 | 53.0148
100% | 1 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 28.1168 | 60.4621
100% | 0 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 23.8842 | 71.1768
100% | -1 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 21.1682 | 80.309
100% | -2 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 18.606 | 91.3686
100% | -3 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 16.6783 | 101.9286
100% | -4 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 15.1383 | 112.2978
100% | -5 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 13.5616 | 125.3535
100% | -6 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 12.4343 | 136.7185
100% | -7 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 11.4066 | 149.0359
100% | -8 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 10.5209 | 161.5837
100% | -9 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 9.7655 | 174.0821
100% | -10 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 9.1302 | 186.1958
100% | -11 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 8.5621 | 198.5496
100% | -12 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 8.015 | 212.1018
100% | -13 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 7.5701 | 224.5677
100% | -14 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 7.1409 | 238.0661
100% | -15 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 6.8036 | 249.8678
100% | -16 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 6.5145 | 260.956
100% | -17 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 6.1983 | 274.2676
100% | -18 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 5.9284 | 286.7573
100% | -19 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 5.7016 | 298.1605
100% | -20 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 5.5155 | 308.2245
100% | -21 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 5.3349 | 318.6563
100% | -22 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 5.16 | 329.4582
100% | -23 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 5.084 | 334.3816
100% | -24 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 5.0408 | 337.2513
100% | -25 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.8772 | 348.5584
100% | -26 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.8078 | 353.592
100% | -27 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.7695 | 356.4341
100% | -28 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.646 | 365.9068
100% | -29 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.6109 | 368.6949
100% | -30 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5768 | 371.4385
100% | -31 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5714 | 371.8806
100% | -32 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5691 | 372.0616
100% | -33 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5673 | 372.2073
100% | -34 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5606 | 372.757
100% | -35 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5517 | 373.483
100% | -36 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5487 | 373.7298
100% | -37 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5488 | 373.722
100% | -38 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5416 | 374.3175
100% | -39 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5324 | 375.0779
100% | -40 | 0 | 1700 | 32 | 22 | 22 | 177 | 134 | 0 | 4.5188 | 376.2086
Note on A12: 谢莹: 设计工况，混合模式-部分自然冷
Note on A23: 谢莹: SYS1关闭一台压机
Note on A27: 谢莹: 再关闭一台压机（运行时长大的优先关闭）

## 自然冷盘管选型
MODEL | 430.3
需求换热量 Qd_Need（kW） | 1700
溶液流量 RfluidVolFlowD(m^3/h) | 176.9
溶液浓度 X(VOL %) | 55
溶液进口温度 TwiD(℃) | 32
溶液出口温度 TwoD(℃) | 21.98
溶液侧流速 VelwD(m/s) | 1.6
进风干球温度 TaidD(℃) | 5.3
进风湿球温度 TaiwD(℃) | -15
出风干球温度 TaodD(℃) | 60
出风湿球温度 TaowD(℃) | 60
空气流量 RairVolFlowD(m^3/h) | 495000
迎面风速 VfaceD(m/s) | 2.87
污垢系数 RiD((m^2K)/kW) | 0.018
换热管直径 DoaD(MM) | 9.52
换热管壁度 StD(MM) | 0.27
换热管长度 LtD(MM) | 1950
换热管数量 NtD(EA) | 1936
单流路换热管根数 NpfpD(EA) | 4
换热器片数 NpiecD(EA) | 22
换热管排数 NbankD(EA) | 2
换热器洞数 NperBankD(EA) | 44
每英寸翅片数量 NperInchD(片/INCH) | 15
翅片厚度 ThFinD(MM) | 0.095
换热管垂直间距 SpaVerD(MM) | 25.4
换热管水平间距 SpaHorD(MM) | 22
肋化系数 τ(EA) | 21.33
空气侧阻力损失 aPaD(Pa) | 74
溶液侧阻力损失 aPwD(Pa) | 48680
换热量 Qd（kW） | 1703.5
对数平均温差 aTmD(℃) | 16
管内平均雷诺数 RewAvgD(EA) | 3751
管内平均传热系数 aiAvgD(W/(m^2℃)) | 2101
管外平均传热系数 aoAvgD(W/(m^2℃)) | 130
总传热系数 KtAvgD(W/(m^2℃)) | 47
平均热流密度 QfluxD(W/m^2) | 751
管内换热面积 FoiD(m^2) | 106.5
管外换热面积 FoaD(m^2) | 2270.3
翅片效率 ηf(EA) | 0.68
(Qd=1703.5kW)>(Qd_Need=1700kW)
Secondary Medium:Ethylene Glycol