## Sheet1
澄清答疑问题汇总
问题类型 | 问题序号及主题 | 技术文件条款内容 | 疑问说明 | 期望回复 | 我司答复
P0 阻塞项 | Q24. 极热 COP（UAE 46°C 满载 + 4 档温度曲线） | V1.5 §3 强制要求： • 综合 COP ≥ 3.5（25°C 环境，满负荷，含风机 / 水泵等全部辅助用电）—— ✅ 贵司 6.50 已达成 • 极热 COP ≥ 2.8（UAE 阿布扎比 46°C DB / 30°C WB / 湿膜启用工况） | 1. UAE 46°C 满载工况下，湿膜启用前后实测 / 仿真 COP 各为多少？ | 完整 COP-温度曲线（建议提供仿真或实测数据表格）； 干冷器散热量随温度变化曲线。 | 我司在此项目该机型中不配备湿膜。
|  |  | 2. 请提供 15°C / 25°C / 35°C / 48°C 四档环境温度下的 COP 曲线（含湿膜启停边界），以便我方校核全年加权 COP_annual（参照 V1.5 §4.6 公式）。 |  | 我司可提供-20℃至35℃环境温度下的全年运行能效（无湿膜）。（缺附件）
|  |  | 3. 干冷器在 35°C / 48°C 工况下散热量是否仍 ≥ 1,700 kW（V1.5 §3 室外侧总散热基线）？ |  | 机组只在环境温度≤5.3℃开启自然冷换热模式； 在5.3℃≤环境温度≤19℃时机组进入混合模式（机械制冷和自然冷同时制冷）； 环境温度≥19℃时机组为纯机械模式，各模式均满足1,700kW的散热量。
P0 阻塞项 | Q31. CE / UL / PED 认证 | V1.5 §13 强制要求（投标缺一不可）： • CE（机械指令 2006/42/EC + 低压指令 2014/35/EU + EMC 指令 2014/30/EU）：欧洲市场（含 Kemi 芬兰） • UL（UL 1995 或等效）：北美市场 • 制冷剂泄漏检测（EN 378 / ASHRAE 15） • 压力容器 PED 2014/68/EU：欧洲版本 | 请提供 CE / UL / PED 全部认证的有效证书复印件（须覆盖贵司所报型号 TAMFV-ALF5 430.3） | 完整证书包 PDF。 | 该机组响应芬兰项目，认证证书复印件包括CE、PED，我司在下单后提供。 由于机组放置在户外，因此我司不配备制冷剂泄检测装置。
P1 重要项 | Q28. 160 m³/h @ 33m 设计点 H-Q 曲线 | V1.5 §10 + V1.6 已锁定（2026-06-02）总扬程 33m（机内 13m + 机外 20m），设计点流量 160 m³/h（Astana 已移出，175 m³/h 极寒预热需求同步取消）。 贵司内置泵标定 33.24m @ 194.59 m³/h，与 V1.6 锁定 33m 高度吻合。 | 请提供完整 H-Q 曲线（100–200 m³/h 流量范围），确认在 160 m³/h 设计点工况下扬程仍 ≥ 33m。 | H-Q 曲线图或数据表。 | 我司可提供，需等待供应链水泵选型后提供。（缺附件）
P1 重要项 | Q29. 干冷器独立配置散热量 | V1.5 §3 + §6 锁定： • 干冷器散热量 ≥ 1,700 kW @ 10°C（V1.5 §3 室外侧总散热基线，与 CDU v2.1 §11 对齐） • 散热盘管：铝翅片铜管 或 全铝微通道 • UAE / 海湾地区盐雾 ≥ 1000h（ISO 9227） | 1. 贵司 CSV 1 "自然冷盘管压降 58 kPa" 是干冷器独立还是与压缩机耦合？散热量是否独立 ≥ 1,700 kW @ 10°C？请提供干冷器独立规格表（含散热量、压降、风量）。 | 干冷器独立规格表 + 测试报告。 | 自然冷盘管压降58kPa，水侧换热器压降76KPa。即机械模式压降76KPa,混合模式和自然冷模式压降（58+76）KPa； 自然冷盘管制冷量独立( 当EAT≤5.4°C）； 可提供自然冷盘管选型。（缺附件）
|  |  | 2. 干冷器盘管材质（铝翅片铜管 / 全铝微通道 / 其他）？翅片涂层（亲水环氧 / 酚醛）？ |  | 自然冷盘管材质为铝翅片铜管； 翅片纳米环氧涂层。
|  |  | 3. UAE 盐雾 1000h 报告（ISO 9227）？ |  | 我司钣金耐盐雾 500h，无报告，热交可提供1000h。（缺附件）
P1 重要项 | Q30. 湿膜蒸发冷却选配方案 | V1.5 §11 锁定湿膜为可选配置，但 UAE / 泰国站点强烈建议选配（阿布扎比夏季湿球 30°C / 曼谷湿球 29°C 干湿差大）。 | 1. 贵司投标配置是否含湿膜模块？如不含，可选配价格 / 接口方案？ | 湿膜选配方案 + 商务条件。 | 我司在此项目该机型中不配备湿膜，无选配方案。
|  |  | 2. 湿膜触发逻辑（V1.5 §11.1 锁定：环境 > 25°C 且湿球温差 > 5°C）？高湿场景（RH > 80%）自动降级策略？ |  | 我司在此项目该机型中不配备湿膜，无选配方案。
|  |  | 3. 冬季自动排水防冻逻辑（Kemi 须排水防冻）？ |  | 当进水温度≤【一级防冻水温】时，不停空调水泵，直接进入防冻； 当进水温度≤【二级防冻水温】时，有电伴热，开启所有电伴热进行防冻。 有排水防冻功能
P1 重要项 | Q32. 旁通阀具体控制逻辑 | V1.5 §7 锁定： • 旁通阀：DN200 三通电动调节阀（贵司已含 ✅） • 供水温度下限保护阈值：22°C（HMI 可设） • 旁通阀与风机转速联动，优先通过降低风机转速减少散热量 • 旁通逻辑（V1.5 §7.2）：全关 / 部分开启 / 大幅开启 / 维护全开 | 1. 贵司"100% 自然冷环温 5.30°C"对应旁通阀 PID 阈值？ 是否在 5.30°C 以下全开？ | 旁通阀 PID 控制逻辑图 + 极寒工况测试数据。
2. 风机转速与旁通阀联动控制策略？
|  |  | 3. 极寒工况（Kemi −43°C）下旁通阀的调节曲线？ |  | 我司在下单后提供。
P1 重要项 | Q33. 旁通阀品牌替代说明（V1.5 §14 合规） | V1.5 §14 接受品牌限定为 Belimo / Siemens / Honeywell。 贵司 CSV 2 列 Bray 70E201-113DB536/K-DN200 三通阀。 | • 贵司选用 Bray 而非 §14 接受品牌的理由？ • 是否可提供 Belimo / Siemens / Honeywell 同规格替代方案？或书面说明贵司选型依据（性能 / 寿命 / 服务经验等）？ | 品牌合规说明或替代方案。 | 我司的第一代产品选择Siemens三通阀，出现过轴断裂质量问题，且该阀门最低环温只到-20℃； 我司第二代自然冷产品全部更换为Bray三通阀，Bray三通阀最低环温为-45℃，且目前该三通阀是各厂家自然冷机组常用阀门。
P1 重要项 | Q34. 压缩机变频器品牌（V1.5 §14 合规） | V1.5 §14 接受品牌限定为 ABB / Danfoss / Siemens。 贵司 CSV 2 列 新时达 AS 系列 变频器 × 3（每台压缩机 1 台）。 | • 贵司选用新时达的理由？ • 是否可提供 ABB / Danfoss / Siemens 同规格替代方案？或书面说明贵司选型依据？ | 品牌合规说明或替代方案。 | Danfoss压缩机内置了变频器，最新配置表已更新。
P1 重要项 | Q35. 干冷器 V 型换热器规格（V1.5 §6 合规） | V1.5 §6 锁定： • 散热盘管：铝翅片铜管 或 全铝微通道，耐腐蚀处理 • UAE / 海湾地区：亲水环氧 / 酚醛涂层，防沙尘堵塞；抗盐雾 ≥ 1000 小时（ISO 9227） • 框架：热浸镀锌 + 聚酯粉末喷涂 贵司 CSV 2 列 "V 型换热器（自制）" × 11 台（天加自制）。 | 1. 翅片材质（铝翅片铜管 / 全铝微通道 / 其他）？ 管材（铜 / 铝 / 不锈钢）？ | 干冷器 V 型换热器完整规格表 + 测试报告。 | 翅片材质为铝翅片铜管，管材为铜。
|  |  | 2. 涂层（亲水环氧 / 酚醛 / 其他）？涂层厚度？ |  | 纳米环氧涂层。
|  |  | 3. UAE 盐雾 1000h 报告（ISO 9227）？Astana 极寒认证报告？ |  | 我司可提供UAE盐雾报告，无极寒认证报告。
|  |  | 4. 干冷器在 10°C / 25°C / 35°C / 48°C 四档环境温度下的散热量曲线（与 Q24 联动）？ |  | 机组只在环境温度≤5.3℃开启自然冷换热模式； 在5.3℃≤环境温度≤19℃时机组进入混合模式（机械制冷和自然冷同时制冷）； 环境温度≥19℃时机组为纯机械模式，各模式均满足1,700kW的散热量。
P1 重要项 | Q41. FWS 主泵 2N 拓扑确认 + 附件清单 | V5 §6 | (a) 是否内置 2 台（2N 50% 各，单泵故障 ≤ 30s 切换）；(b) 切换逻辑；(c) IP 等级（IP55）；(d) 附件清单（隔离阀 / 止回阀 / 软接头 / 压力表 / 共用 Y 型过滤 DN100 ≤ 0.5 mm） |  | a.内置两台水泵，各50%负载，单泵故障可30s切换； b.切换逻辑需下单后提供； c.IP55; d.下单后提供
P1 重要项 | Q42. ±2°C 漂移 4 层联动响应表 + 控制器迟滞 + Lead-Lag 时延 | V5 §9 | (a) 控制器响应表（含迟滞带宽 / Lead-Lag 轮换 / 备机切换时延）；(b) 漂移 5 min 趋势曲线；(c) BMS 联动信号清单 |  | a.需求不明确，需要具体说明； b、c可提供
P1 重要项 | Q43. 出厂测试矩阵 + 第三方验证报告（FWS ±0.5°C / 漂移恢复 ≤ 5 min / FC 切换 ≤ 3 min） | V5 §11 | FWS 控制精度 ±0.5°C（100/75/50/25% 负荷出水波动）+ 漂移恢复 ≤ 5 分钟 + FC 切换 ≤ 3 分钟 — 出厂测试矩阵 + 第三方验证报告 |  | 满足
P1 重要项 | Q44. 一次侧管路保温前提书面回执（集成商边界声明） | V5 §6.1 | 书面确认 "100m FWS 管路保温（≥ 50 mm 岩棉 / 红外热成像 ≤ 3K）由 BOM 集成商负责，不在 Chiller 供货范围"，并在交付文件中保留该声明 |  | 我司产品可对蒸发器及其进出水管有40mm橡塑保温，此处不确认是否指本机组的水侧保温。请详细说明
P1 重要项 | R513A 6 站点（Astana 移出后 5 站点）法规适用清单 | V5 §4 | R513A 未列于 V5 §4 主表 — 厂家书面明示 EU / US / UAE / TH 法规适用证明（合规性保留，不构成阻塞） |  | 可提供。
其它补全项 |  |  | ·IPLV 实测数据（V1.5 §3 要求 ≥ 5.0） |  | 本项目使用high SST磁悬浮机组，适配于高蒸发温度的数据中心工况，无法响应空调工况，因此无法计算IPLV
其它补全项 |  |  | ·噪声 ≤ 75 dB(A) @ 1m 满载实测（V1.5 §3） |  | 该机型噪声不满足≤75 dB(A) @ 1m 。满载整机噪声87 dB(A) @ 1m 。
其它补全项 |  |  | ·防护等级 IP54 证书（V1.5 §3） |  | 机组电控柜按照IP54设计，目前无证书。
其它补全项 |  |  | ·使用寿命 ≥ 15 年 设计声明（V1.5 §3） |  | 满足
其它补全项 |  |  | ·磁悬浮压缩机具体型号 + 调速范围（10–100%，V1.5 §5.3） —— 已知 Danfoss Turbocor TT450，请确认调速范围 |  | 调速范围：10%-100% 。
其它补全项 |  |  | · 100% 自然冷散热量与温升曲线 （V1.5 §3 锁定 ≥ 1,700 kW @ 10°C）—— 与 Q29 联动 |  | 可提供。（缺附件）
其它补全项 |  |  | ·整机外形图 + 安装接口高程图（V1.5 §12.2） |  | 可提供。（缺附件）
其它补全项 |  |  | ·海拔 ≥ 2,000 m 降额说明 （V1.5 §15，UAE 阿布扎比海拔 < 50m 无影响） |  | 该机组响应芬兰项目，不提供此说明。
其它补全项 |  |  | · TX Uri −20°C 冷启动 报告 （V1.5 §15，2021 Winter Storm Uri 基准事件） |  | 不明白需要的冷启动报告是什么含义，需要指明报告的具体内容
其它补全项 |  |  | · Thailand 抗震 PGA 0.08g 报告 （V1.5 §15，曼谷强制必配） |  | 该机组响应芬兰项目，不提供此报告。
其它补全项 |  |  | ·加热模块（Kemi / TX 可选）：是否含 ≥ 30 kW 电加热？ 是否含电伴热带（Kemi 认证 ≥ −45°C，TX 认证 ≥ −25°C）？ |  | 含电伴热带。磁浮自然冷机组进出水温度高，且为无油系统，增加电加热无意义，

## 三通阀旁通控制
三通阀旁通水路开关逻辑
打开条件： | FAN_LOAD≤5%、LWT+0.5≤LWT_SET
关闭条件 | FAN_LOAD＞5%、LWT≥LWT_SET+0.5
实际为了防止频繁开关，采用PID逐步调节阀门开度，详细PID控制逻辑需下单后提供