## Catalog
风冷磁悬浮变频离心式冷水机组
型号TAMFV-ALF5 |  |  | 430.3
制冷参数 | 制冷量 | kW | 1700
| 输入功率 | kW | 261.6
| EER | kW/kW | 6.5 | 水泵选型参数
| 100%自然冷环温 | ℃ | 5.3 | 品牌 | 流量 | 扬程 | 电制 | 介质进出温度 | 介质 | 最低环温 | 其他要求
| 自然冷盘管压降 | kPa | 58 | 威乐 | 194.59 | 33.2364 | 400V 3N～50Hz | 32/22 | 55%EG | -45 | 卧式，变频
| 额定电流 | A | 428
电器参数 | 最大运行电流 | A | 744
| 最大启动电流 | A | 20
| 电 制 |  | 400V 3N～50Hz
制冷剂 | 类 型 |  | R513A
| 工质系统数量 |  | 3
压缩机 | 类 型 |  | 无油磁悬浮离心式压缩机
| 启动类型 |  | 变频启动
风机 | 类型 | / | EC轴流风机
| 风 量 | m3/h | 495000
| 数 量 | 台 | 22
| 风机输入功率 | kW | 59.4
水侧换热器 | 类 型 | / | 高效满液壳管式
| 进出水管径 | DN | 200
| 水侧承压 | MPa | 1
| 水 流 量 | m3/h | 176.9
| 水 压 降 | kPa | 76.284
外形尺寸 | 长 | mm | 13125
| 宽 | mm | 2270
| 高 | mm | 2560
机组重量 | 运输重量 | kg | 13028
| 运行重量 | kg | 14911.7021
备注：
1.工况：冷冻水进出水温度32℃/22℃，环境干球温度25℃；载冷剂为55%EG；
2.允许电压波动范围±10%；
3.由于产品的不断改良，上述参数可能会有所更改，请以产品铭牌参数和实物为准。
Note on D28: 谢莹: 含水利模块

## 配置表更新电气部分
自然冷却风冷磁悬浮冷水机组
一、系统件 | [5 empty] | 机组型号
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 品牌地 | TAMFV430.3ALF5
1 | 压缩机 | TT450-E-1-ST-SL | 3 | 丹佛斯 | 丹麦
2 | 冷凝器 | V型换热器（自制） | 11 | 天加 | 中国
3 | 水侧换热器 | 满液式换热器（自制） | 1 | 天加 | 中国
4 | 安全阀 | 11EE11MN-TF 3/4' PK:2.1MPa | 6 | 凯特 | 中国
6 | 液位计 | UYB-D53FrUBRD3/ L273C | 2 | 德阳新泰 | 中国
8 | 靶式流量开关 | HF68A NPT1' | 1 | 海升 | 中国
12 | 电子膨胀阀 | ETS250L(1-5/8*1-5/8) | 3 | 丹佛斯 | 丹麦
13 | 液管过滤器/滤芯 | (SF413/17B（2-1/8')+4490/A*3) | 3 | 卡士妥 | 意大利
14 | 风机 | ZN091-ZIQ.GL.V5P1 | 22 | 施乐百 | 德国
15 | 排气截止止回阀 | DN100,J44Y-32-00 | 3 | 文森特 | 中国
16 | 吸气电动球阀 | DN125(PN25) | 3 | Bray | 美国
17 | 切入阀 | PTS27L(2-1/8'*2-1/8') | 3 | 丹佛斯 | 丹麦
二、电气件
1 | 触摸屏 | MTP700 Unified | 1 | 西门子 | 德国
2 | 控制器 | 1200 G2 | 1 | 西门子 | 德国
3 | 电子膨胀阀控制模块 | EKF 2A | 4 | 丹佛斯 | 丹麦
4 | 开关电源 | RS-75-24 | 2 | 明纬 | 中国
5 | 双极开关 | iC65N 2P C20A | 2 | 施耐德 | 法国
6 | 电源指示灯 | XB2BVM系列 | 3 | 施耐德
7 | 急停按钮 | ZB2BS54C+ZB2BZ104C 红色(自带2NC) | 1 | 施耐德
8 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 | 2 | 施耐德
9 | 熔断器 | RT28-32 6A 底座 RT28N-32 1P | 2 | CHNT(正泰) | 中国
10 | 熔断器 | RT28-32 10A 底座 RT28N-32 1P | 2 | CHNT(正泰) | 中国
11 | 温度传感器 | 902150/10-378-1001-1-6-50-999-12000/000-12米（使用叉型预绝缘端子） | 12 | 久茂 | 中国
12 | 高压压力传感器 | AKS 3000(0~30bar） | 2 | 丹佛斯 | 丹麦
13 | 低压压力传感器 | AKS 3000(-1~12bar) | 2 | 丹佛斯
备注：以上部件清单随着产品的改进，厂家保留以同等规格品质部件替代的权利，恕不另行通知。
三、自然冷源部分
1 | 三通阀 | 70E201-113DB536/K-DN200 | 1 | Bray | 三通阀方案