企业技术标准 / ENGINEERING DESIGN STANDARD

模块化液冷数据中心

外部冷却系统设计标准

External Cooling System Design Standard

for Modular Direct-Liquid-Cooled Data Centres

适用容量  300 kW ~ 1200 kW / 模块

适用气候  全球  ( Kemi, 芬兰  ~  UAE )

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | DCS-ECS-001 |
| 版本 / Revision | Rev. A (首次发布) |
| 发布日期 | 2026-08-04 |
| 适用对象 | 空调设备制造商、冷却系统集成商、机电施工总包 |
| 适用范围 | 模块化数据中心 IT 负载 300~1200 kW 的模块外部冷却系统 (干冷器、绝热增强系统、冷水机组、补冷板换、循环泵、外部管路及其控制) |
| 不适用范围 | CDU 二次侧及机柜内冷板系统; 机房内气流组织; 供配电系统 |
| 主机型基准 | NVIDIA GB300 NVL72 / HGX B300 |
| 条款效力 | 标注【强制】的条款为投标与验收的强制性要求, 偏离须书面申请并经设计方批准 |

# 目  录

注: 目录为域代码。在 Word 中打开后按 Ctrl+A 再按 F9, 选择「更新整个目录」即可生成页码。

# 1  总则

## 1.1  目的

本标准规定模块化液冷数据中心「外部冷却系统」的设计原则、温度链、容量分档、气候适配、设备技术要求、控制逻辑与验收方法。

本标准的核心目的, 是使同一套设计逻辑能够在全球任意气候条件下、在 300~1200 kW 的任意容量档位上被一致地执行, 从而做到:

- 不同项目、不同厂家交付的外部冷却系统具有相同的架构、相同的温度设定值和相同的控制行为;

- 气候差异只改变「设备配置」, 不改变「系统逻辑」;

- 容量差异只改变「设备规格」, 不改变「系统拓扑」;

- 运维人员在任一站点所面对的系统行为完全一致, 备件与操作规程可全球通用。

## 1.2  适用范围

本标准适用于以直接芯片液冷 (DLC) 为主要散热方式的模块化数据中心。设计边界如下:

| 边界 | 本标准范围内 | 本标准范围外 |
| --- | --- | --- |
| 液冷侧 | CDU 一次侧 (设施侧) 接管法兰以外的全部管路与设备 | CDU 本体、二次侧管路、机柜内分液单元与冷板 |
| 风冷侧 | 冷冻水机组、冷冻水干管至列间空调接管法兰 | 列间空调本体、机房气流组织 |
| 控制 | 外部冷却系统本地控制器及其对上位 BMS 的接口 | IT 设备内部热管理、DCIM 平台 |
| 土建 | 室外设备基础荷载与安装净距要求 | 结构设计、消防、供配电 |

## 1.3  条款效力

| 标识 | 含义 |
| --- | --- |
| 【强制】 | 强制性条款。投标文件必须逐条应答; 未满足者视为实质性偏离, 不得进入技术评审。任何偏离须在投标阶段以书面《偏离申请表》提出并获设计方批准。 |
| 【宜】 | 推荐性条款。厂家可提出等效或更优方案, 但须在投标文件中说明理由及等效性论证。 |
| 无标识 | 资料性说明, 用于解释条款的技术背景, 不构成合同义务。 |

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用; 凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。

| 编号 / 名称 | 引用要点 |
| --- | --- |
| ASHRAE Liquid Cooling Guidelines for Datacom Equipment Centers | 液冷水温分级 W17 / W27 / W32 / W40 / W45 的定义与选用 |
| ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments (5th ed.) | A1~A4 进风温湿度包络; 风冷侧送风参数依据 |
| ASHRAE Water Quality Guidelines / Liquid Cooling Water Quality | 设施侧水质、过滤精度、缓蚀剂与微生物控制 |
| ANSI/ASHRAE Standard 169 Climatic Data for Building Design Standards | 各站点 0.4% / 1% / 2% 设计干球与湿球, 极端年最高/最低温度重现期 |
| ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.4 Energy Standard for Data Centers | 机械负载分量 (MLC) 与能效合规基准 |
| NVIDIA GB300 NVL72 Data Center Facility & Infrastructure Requirements | 冷板允许进液温度、流量、压降、水质与过滤精度 |
| Open Compute Project Advanced Cooling Facility (ACF) | 设施侧接口温度、CDU 分级与液冷设施通用要求 |
| EN 1048 / Eurovent 8/2 | 干冷器性能测试与额定工况标定方法 |
| ISO 9223 / ISO 12944 | 大气腐蚀性分级 (C1~CX) 与防腐涂层体系选用 |
| IEC 60529 / IEC 60721-3-4 | 外壳防护等级; 室外电气设备环境适应性分级 |
| EN 378 / PED 2014/68/EU (欧洲项目) | 制冷系统安全与压力设备指令 |
| UAE Fire and Life Safety Code of Practice (UAE 项目) | 室外设备布置、消防与安全要求 |
| GB 50174 / GB 50019 (中国项目) | 数据中心设计规范; 供暖通风与空气调节设计规范 |

注: 当本标准条款与所在国强制性法规冲突时, 以当地法规为准, 但须书面通知设计方并评估对系统逻辑的影响。

# 3  术语与缩略语

| 缩略语 | 全称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| DLC | Direct Liquid Cooling | 直接芯片液冷。冷却液经冷板直接带走芯片热量。 |
| TCS | Technology Cooling System | 二次侧 / 工艺冷却环路。CDU 至冷板之间的闭式环路。 |
| FWS | Facility Water System | 一次侧 / 设施侧高温环路。CDU 至干冷器之间的环路, 本标准的核心对象。 |
| CHW | Chilled Water | 冷冻水环路。供列间空调及补冷板换使用。 |
| CDU | Coolant Distribution Unit | 冷量分配单元。含液-液板换与二次侧循环泵。 |
| PHE | Plate Heat Exchanger | 板式换热器。本标准特指 FWS 与 CHW 之间的「补冷板换」。 |
| Approach | 逼近温度 | 换热器出水温度与进风 (或进水) 温度之差, 单位 K。 |
| ε | 绝热效率 | 绝热增强系统的湿球逼近效率, ε = (DB − DB_eff) / (DB − WB)。 |
| pPUE | Partial PUE | 局部电能利用效率。本标准中 pPUE = (IT 功率 + 外部冷却系统总功率) / IT 功率。 |
| 温度浮动 | Temperature Reset / Float | 随室外气温上升主动抬高 FWS 供水设定值, 以延长自然冷却时间的控制策略。 |
| OP1~OP5 | Operating Point | 本标准附录 A 定义的五个性能保证工况点。 |

# 4  设计基本原则

本章为本标准的技术核心。第 5 章至第 13 章的全部条款均为本章原则的展开。任何设计方案在提交评审前, 应首先核对是否满足本章五项原则。

## 4.1  原则一:双环路分离

【强制】 4.1.1  液冷负载与风冷负载必须由两套独立的水环路承担:高温环路 (FWS) 只服务 CDU 一次侧, 冷冻水环路 (CHW) 只服务列间空调。严禁使用单一温度的环路同时承担两类负载。

技术背景:单一环路必须取一个折中水温。该水温对 GPU 冷板而言过低 —— 白白放弃十余开尔文的自然冷却温差; 对列间空调而言又过高 —— 送风温度被迫抬升至 30 ℃ 以上, 服务器风扇功耗成倍增加。折中水温同时损失两端, 是典型的双输方案。

|  | 单环路方案 (禁止) | 双环路方案 (本标准) |
| --- | --- | --- |
| FWS 供水温度 | 23~26 ℃ (受列间空调制约) | 37 ℃ (正常) / 可浮动至 42 ℃ |
| 自然冷却干球门限 | 约 17 ℃ | 约 31 ℃ (干式) / 更高 (绝热) |
| 列间空调送风 | 30~33 ℃, 服务器风扇功耗显著上升 | 常规 24~27 ℃ |
| 压缩机年运行时数 | 占全年 40%~100% | 占全年 2%~15% |
| 故障域 | 单一域, 检修须液冷风冷同停 | 双域, 可降级独立运行 |

## 4.2  原则二:串联拓扑

【强制】 4.2.1  在高温环路上, 干冷器与补冷板换必须串联布置于供水侧, 顺序为:CDU 一次侧回水 → 干冷器 → 补冷板换 → 循环泵 → CDU 一次侧供水。

【强制】 4.2.2  严禁干冷器与补冷板换并联布置, 严禁两者互换顺序。

技术背景:串联可保证干冷器在任何工况下都接受环路中温度最高的回水 (设计值 47 ℃), 从而获得最大对数平均温差和最大自然冷却出力; 补冷板换只承担干冷器无法覆盖的残余温差。若改为并联, 干冷器仅分得部分流量且进水温度被混合降低, 自然冷却能力将下降 30% 以上, 同时引入流量平衡难题。

## 4.3  原则三:高温优先

【强制】 4.3.1  TCS 供液温度设计值为 40 ℃。严禁以低于 35 ℃ 的 TCS 供液温度作为设计基准。

【强制】 4.3.2  当换热能力不足时, 严禁通过降低 TCS 或 FWS 供水设定值来解决; 应通过增加换热面积、提高风量或投入绝热增强解决。

技术背景:GB300 冷板的设计工况即为 40 ℃ 进液, 允许上限 45 ℃。每降低 1 K 供液温度, 自然冷却小时数即减少约 1.5%~3% (随气候而异)。低水温不带来任何芯片性能收益, 只带来能耗代价。

## 4.4  原则四:温度浮动优先于机械补冷

【强制】 4.4.1  在室外干球温度上升时, 控制系统必须首先按第 5.3 条的浮动曲线抬高 FWS 供水设定值; 仅当浮动至上限 42 ℃ 仍不能满足时, 方可投入绝热增强或机械补冷。

技术背景:这是本标准中最具经济价值的单项措施。若不做温度浮动而固守 37 ℃ 供水, 在 38 ℃ 环温下干冷器仅能承担约 30% 的负荷, 补冷容量须配至液冷负载的 70% —— 其设备成本与运行能耗将与传统冷冻水方案趋同, 双环路方案的意义随之丧失。做温度浮动后, 补冷容量可压缩至液冷负载的 20%。

## 4.5  原则五:配置随气候, 逻辑不随气候

【强制】 4.5.1  全球所有站点必须采用第 4.1~4.4 条的同一架构与第 9 章的同一控制状态机。气候差异仅允许改变第 7.4 条配置矩阵中列出的设备配置项。

这意味着 Kemi (芬兰) 与 Dubai (UAE) 的两个模块, 其原理图、控制点表、运行模式定义与运维规程完全一致, 差异仅在于:是否设置绝热喷淋、载冷剂浓度、防腐等级、以及干冷器的换热面积。

## 4.6  禁止性条款汇总

以下做法在本标准适用范围内一律禁止, 不接受偏离申请:

【强制】 4.6.1  单一水环路同时承担冷板负载与列间空调负载。

【强制】 4.6.2  干冷器与补冷板换并联连接。

【强制】 4.6.3  补冷板换接入冷冻水「供水」管 —— 必须接自冷冻水「回水」管 (见第 6.6 条)。

【强制】 4.6.4  FWS 环路与 CHW 环路之间设置任何形式的直接混水连接 (三通混水阀、连通管等)。两环路只允许通过板式换热器进行热量交换。

【强制】 4.6.5  在 FWS 环路中使用镀锌管件、含锌合金阀体或任何锌基材料。

【强制】 4.6.6  开式冷却塔直接接入 FWS 环路。

【强制】 4.6.7  以牺牲 TCS 供液温度 (降至 35 ℃ 以下) 换取换热裕量。

# 5  温度链与设定值

温度链是本标准的骨架。全球所有站点、所有容量档位使用同一套温度定义与同一套设定值; 气候差异通过第 7 章的设备配置吸收, 不允许修改本章数值。

## 5.1  温度链定义

表 5-1  温度测点定义与设定值

| 代号 | 名称 | 测点位置 | 设计值 (℃) | 允许范围 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | TCS 供液温度 | CDU 二次侧出口 → 冷板进液总管 | 40 | 25 ~ 45 |
| T2 | TCS 回液温度 | 冷板出液总管 → CDU 二次侧进口 | 48 ~ 50 | ≤ 55 |
| T3 | FWS 供水温度 | 补冷板换出口 → CDU 一次侧进口 | 37 (可浮动) | 22 ~ 42 |
| T4 | FWS 回水温度 | CDU 一次侧出口 → 干冷器进口 | 47 | ≤ 52 |
| T5 | 干冷器出水温度 | 干冷器出口 → 补冷板换热侧进口 | 随工况浮动 | ≤ 52 |
| T6 | CHW 供水温度 | 冷水机组出口总管 | 16 | 14 ~ 18 |
| T7 | CHW 回水温度 | 列间空调与补冷板换混合回水 | 22 ~ 27 | ≤ 35 |
| T8 | 室外干球温度 | 干冷器进风侧遮阳百叶内, 双点冗余 | — | −40 ~ +50 |
| T9 | 室外湿球温度 | 同 T8 (Class C/D/E 必配) | — | — |

## 5.2  温度限值与换热逼近

表 5-2  强制性温度限值

| 项目 | 限值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| T1 绝对上限 | 45 ℃ | GB300 冷板允许进液温度上限。超出即触发 M5 强制降容。 |
| T1 正常运行上限 | 43 ℃ | 对 45 ℃ 保留 2 K 控制余量与传感器误差余量。 |
| T1 下限 | 25 ℃ | 防止冷板与快接头承受过大热应力; 防止 FWS 管路结露。 |
| T1 变化速率 | ≤ 1.0 K/min | 防止芯片与冷板界面热冲击。控制器必须内置速率限制器。 |
| T3 上限 | 42 ℃ | 由 T1 上限 45 ℃ 减 CDU 板换逼近 2.5 K 再留 0.5 K 余量反推。 |
| T3 下限 | 22 ℃ | 须同时满足 ≥ 机房露点 + 5 K。 |
| FWS 设计温差 (T4−T3) | 10 K | 允许区间 8 ~ 12 K。低于 8 K 将导致流量与管径不经济。 |
| CDU 液-液板换逼近 | ≤ 2.5 K | 厂家须在 100% 与 50% 负载下同时满足。 |
| 干冷器设计逼近 | 见表 7-4 | 按气候等级取 5 ~ 8 K。 |
| CHW 设计温差 | 6 K | 16/22 ℃。补冷支路回水温差按 13 K (22→35 ℃) 计。 |

## 5.3  FWS 供水温度浮动曲线

【强制】 5.3.1  FWS 供水设定值 SP(T3) 必须按下表随室外干球温度 T8 动态调整。该曲线为全球统一, 不随气候等级改变。

表 5-3  T3 设定值浮动曲线 (全球统一)

| 室外干球 T8 (℃) | SP(T3) (℃) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ≤ 28 | 37 (固定) | 不随气温下降而降低设定值。低温时通过降低风机转速节能, 而非降低水温。 |
| 28 → 36 | 37 → 42 线性 | 线性斜率 0.625 ℃/℃。此段内绝热与补冷均不投入。 |
| > 36 | 42 (保持上限) | 达上限后按第 9 章序列依次投入绝热增强 (M2) 与机械补冷 (M3)。 |
| 任意工况 | 不得低于 22 | 低限保护优先级最高, 高于一切节能逻辑。 |

注: 浮动曲线的斜率与拐点为设计方知识产权的一部分, 厂家不得自行修改。若厂家认为在特定气候下存在更优曲线, 应在投标阶段以《优化建议书》形式提出, 经设计方批准后方可实施。

## 5.4  变化速率与稳定性

【强制】 5.4.1  T1 的变化速率不得超过 1.0 K/min。当浮动曲线要求设定值快速变化时 (如寒潮或沙尘暴导致气温骤变), 控制器必须以斜坡方式执行。

【强制】 5.4.2  在 100% 负载稳态下, T3 的控制偏差不得超过 ±0.5 K; 在 IT 负载 30%~100% 阶跃变化下, T3 的超调不得超过 2.0 K 且必须在 5 min 内回到 ±0.5 K 带内。

【宜】 5.4.3  宜在 FWS 环路上设置缓冲水罐, 容积按液冷负载 ≥ 3 L/kW 配置, 以吸收 IT 负载阶跃与模式切换扰动。Class A 气候宜取上限 5 L/kW。

# 6  容量分档与水力基准

## 6.1  负载构成基准

【强制】 6.1.1  除非项目文件另有规定, 外部冷却系统必须按下述负载构成设计:液冷负载占模块 IT 负载的 75%, 风冷负载占 25%。

【强制】 6.1.2  FWS 环路的排热量按液冷负载的 1.03 倍计, 以计入 CDU 二次侧循环泵的输入功。

【强制】 6.1.3  补冷板换的额定容量按液冷负载的 20% 配置 (Class A 除外, 见表 7-4)。

冷水机组的额定容量为「风冷负载 + 补冷容量」。由于两者的峰值同时出现在高温工况, 不得按峰值不同时进行折减。

## 6.2  标准容量档位

【强制】 6.2.1  模块容量必须选取 S1~S4 四个标准档位之一。非标容量按第 6.5 条处理。

表 6-1  标准容量档位与热平衡 (ΔT_FWS = 10 K, ΔT_CHW = 6 K)

| 档位 | IT 负载 (kW) | 液冷 (kW) | 风冷 (kW) | FWS 排热 (kW) | 补冷容量 (kW) | 冷机容量 (kW) | CHW 流量 (m³/h) | 缓冲罐 (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 300 | 225 | 75 | 232 | 45 | 120 | 13.8 | 675 ~ 1125 |
| S2 | 600 | 450 | 150 | 464 | 90 | 240 | 27.5 | 1350 ~ 2250 |
| S3 | 900 | 675 | 225 | 695 | 135 | 360 | 41.3 | 2025 ~ 3375 |
| S4 | 1200 | 900 | 300 | 927 | 180 | 480 | 55.0 | 2700 ~ 4500 |

## 6.3  FWS 流量与载冷剂修正

FWS 流量随载冷剂种类与浓度显著变化。厂家必须按项目实际载冷剂配方进行选型, 不得以纯水数据投标。

表 6-2  FWS 设计流量 (m³/h, ΔT = 10 K)

| 档位 | 纯水 (Class C) | PG 20% (Class D/E) | PG 30% (Class B) | PG 50% (Class A 室外环) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 20.0 | 20.7 | 21.3 | 22.6 |
| S2 | 40.0 | 41.4 | 42.5 | 45.2 |
| S3 | 59.9 | 62.1 | 63.7 | 67.8 |
| S4 | 79.8 | 82.8 | 85.0 | 90.4 |

注: PG 50% 相对纯水:比热降低约 15%, 流量增加约 22%, 黏度在 0 ℃ 时约为水的 4 倍, 干冷器换热能力衰减 8%~12%, 泵功耗增加 25%~35%。这是 Class A 气候必须采用室内外环路隔离 (见第 7.4 条) 的直接原因。

## 6.4  管径与流速

【强制】 6.4.1  FWS 与 CHW 主干管设计流速不得超过 2.0 m/s, 支管不得超过 2.5 m/s, 且不得低于 0.8 m/s (以保证排气与颗粒物携带)。

表 6-3  主干管公称直径 (按 PG 30% 工况, 流速 ≤ 2.0 m/s)

| 档位 | FWS 主干管 | 实际流速 (m/s) | CHW 主干管 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | DN 65 | 1.78 | DN 50 | 支管可用 DN 50 |
| S2 | DN 100 | 1.50 | DN 65 | DN 80 流速 2.35 m/s 超限, 不得采用 |
| S3 | DN 125 | 1.44 | DN 80 | DN 100 流速 2.25 m/s 超限, 不得采用 |
| S4 | DN 150 | 1.34 | DN 100 | DN 125 流速 1.92 m/s 虽未超限, 但余量不足且泵功偏高, 不推荐 |

## 6.5  非标容量与扩展规则

【强制】 6.5.1  IT 负载介于两档之间时, 一律按上一档 (较大档) 选型, 不得插值。

【强制】 6.5.2  单模块 IT 负载超过 1200 kW 时, 不得放大单套系统, 必须拆分为多个不超过 1200 kW 的模块, 各模块的 FWS 环路相互独立, 仅在 CHW 侧允许共用冷源。

这一规定的目的是保持故障域可控:单套 FWS 环路的失效影响范围被限制在 1200 kW 以内。

## 6.6  补冷支路的连接位置

【强制】 6.6.1  补冷板换的冷侧必须接自冷冻水「回水」总管 (T7 侧), 其出水返回冷水机组进口。严禁接自冷冻水供水总管。

技术背景:22 ℃ 的冷冻水回水与 40 ℃ 的 FWS 之间有 18 K 温差, 换热完全充裕。接回水管有三重收益:(a) 不占用 16 ℃ 供水的低温冷量, 列间空调送风参数不受影响; (b) 抬高冷水机组的进水温度, 提高机组制冷量与 COP; (c) 避免因补冷投入而扰动列间空调的供水温度。接供水管则同时失去这三重收益, 属典型设计错误。

【强制】 6.6.2  补冷支路上必须设置电动二通调节阀 (等百分比特性, 可调比 ≥ 50:1), 阀权度不小于 0.5。严禁使用三通混水阀。

# 7  全球气候包络与气候分级

## 7.1  设备环境包络

本标准要求所有室外设备按同一套全球包络设计, 以实现型号通用与备件通用。

表 7-1  室外设备强制环境包络 (全球统一)

| 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 连续运行环境温度 | −40 ℃ ~ +50 ℃ | 在包络两端均须满足额定出力, 不允许降容运行。 |
| 冷启动温度 | −40 ℃ | 含风机、泵、执行器、控制柜。须提供第三方低温启动试验报告。 |
| 控制柜内部允许温度 | ≤ 55 ℃ 连续 | 高温气候须配柜内空调或涡流管冷却; 严禁仅靠自然通风。 |
| 变频器 / EC 风机降容点 | ≥ 50 ℃ | 厂家须提供降容曲线; 在 50 ℃ 时输出不得低于额定值的 100%。 |
| 最大风速 (工作) | ≥ 30 m/s | 超出后允许降容, 但结构不得损坏。 |
| 最大风速 (生存) | ≥ 50 m/s | 或按当地规范, 取严者。 |
| 积雪 / 积冰 | 盘管底部距最大积雪深度 ≥ 1.0 m | Class A 强制。 |
| 防护等级 | IP 55 (电气) / IP 54 (电机) | Class E 海洋环境提高至 IP 66。 |
| 抗震 | 按当地规范, 且不低于 0.2 g | 须提供设备抗震计算书或认证。 |

## 7.2  气候等级划分

【强制】 7.2.1  每个项目在方案阶段必须依据 ASHRAE 169 数据确定其气候等级 (Class A ~ Class E), 并在设计文件首页明确标注。设备配置按第 7.4 条的矩阵执行。

表 7-2  气候等级定义

| 等级 | 名称 | 夏季 0.4% 干球 | 夏季 0.4% 湿球 | 代表站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 严寒 | ≤ 30 ℃ | 不控制 | Kemi (芬兰)、哈尔滨、斯德哥尔摩、雷克雅未克 |
| B | 温带 | 30 ~ 38 ℃ | ≤ 27 ℃ | 北京、上海、法兰克福、都柏林、西雅图 |
| C | 湿热 | 32 ~ 38 ℃ | > 27 ℃ | 深圳、新加坡、雅加达、休斯顿 |
| D | 极热干 | > 38 ℃ | ≤ 27 ℃ | Al Ain (UAE 内陆)、利雅得、凤凰城、吐鲁番 |
| E | 极热湿 | > 38 ℃ | > 27 ℃ | Dubai / Abu Dhabi (UAE 沿海)、多哈、达曼 |

注: 当站点同时满足两个等级的条件时, 取较严者 (字母靠后者)。冬季极端最低温度另行决定载冷剂浓度与防冻措施, 见表 10-1。

## 7.3  边界站点设计参数

本标准以 Kemi (芬兰) 与 UAE 两地作为全球气候包络的两个端点。所有设备型式必须能够覆盖这两个端点之间的全部工况。

表 7-3  边界站点气象设计参数 (工程参考值)

| 参数 | Kemi, 芬兰 (Class A) | Dubai 沿海, UAE (Class E) | Al Ain 内陆, UAE (Class D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季 0.4% 干球 / 同期湿球 | 26 / 18 ℃ | 44 / 21 ℃ | 48 / 19 ℃ |
| 夏季 0.4% 湿球 / 同期干球 | 19 / 23 ℃ | 31 / 35 ℃ | 27 / 40 ℃ |
| 极端年最高干球 (n=50) | 31 ℃ | 49 ℃ | 51 ℃ |
| 冬季 99.6% 干球 | −30 ℃ | 11 ℃ | 8 ℃ |
| 极端年最低干球 (n=50) | −38 ℃ | 7 ℃ | 3 ℃ |
| 历史极值最低 | 约 −43 ℃ | — | — |
| 海拔 | 约 5 m | 约 5 m | 约 265 m |
| 大气腐蚀等级 (ISO 9223) | C3 (含融雪盐区域 C4) | C5-M (海洋) | C4 (沙尘 + 高温) |
| 主导设计约束 | 防冻、低温冷启动、 低负荷可控性 | 湿球高 → 绝热效率受限; 盐雾腐蚀 | 干球极高、沙尘; 绝热收益大 |

【强制】 7.3.1  表 7-3 数值为工程参考值。投标与最终设计必须以 ASHRAE Standard 169 最新版本或 ASHRAE Handbook—Fundamentals 第 14 章的官方数据为准, 厂家须在投标文件中附上所引用的原始数据页。

## 7.4  气候等级 — 设备配置矩阵

本表是本标准的执行核心。系统架构与控制逻辑在全球保持不变, 仅以下配置项随气候等级变化。

表 7-4  设备配置矩阵

| 配置项 | A 严寒 | B 温带 | C 湿热 | D 极热干 | E 极热湿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干冷器型式 | 干式 | 干式 | 干式 | 绝热喷淋 | 绝热喷淋 |
| 绝热增强系统 | 不设 | 不设 (不预留) | 预留接口 与管位 | 强制 | 强制 |
| 绝热效率 ε 要求 | — | — | ≥ 0.75 | ≥ 0.80 | ≥ 0.80 |
| 干冷器设计逼近 | ≤ 8 K | ≤ 6 K | ≤ 6 K | ≤ 5 K (绝热后) | ≤ 5 K (绝热后) |
| 补冷板换容量 | 不设 (预留管口 与阀位) | 20% 液冷负载 | 20% 液冷负载 | 20% 液冷负载 | 20% 液冷负载 |
| 冷机自然冷却盘管 | 强制 | 强制 | 宜设 | 不设 | 不设 |
| 室内外环路隔离板换 | 强制 | 不设 | 不设 | 不设 | 不设 |
| FWS 载冷剂 | 室外 PG 50% 室内纯水 | PG 30% | 纯水 + 缓蚀剂 | PG 20% (抑菌) | PG 20% (抑菌) |
| 喷淋储水罐 | — | — | — | ≥ 12 h | ≥ 12 h |
| 盘管防腐 | 环氧涂层 C4 | 标准 C3 | 环氧涂层 C4 | 环氧涂层 + 防沙 | 全铝合金 + e-coat C5-M |
| 进风侧过滤 | 防雪百叶 | — | — | 沙尘预过滤 G4 可清洗 | 海雾挡板 |
| 电伴热 | 全部室外 管路强制 | 室外裸露 段 | — | — | — |
| 年均 pPUE 目标 | ≤ 1.04 | ≤ 1.07 | ≤ 1.09 | ≤ 1.11 | ≤ 1.12 |

## 7.5  温度链闭合校核

下表验证本标准的温度链在全球气候包络两端均能闭合 (即 T3 ≤ 42 ℃ 且 T1 ≤ 45 ℃)。

表 7-5  各气候等级设计工况温度链校核

| 气候等级 / 站点 | 设计 DB (℃) | 设计 WB (℃) | 干式可达 T3 (℃) | 绝热后可达 T3 (℃) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Kemi | 26 | 19 | 32.0 | — | 干式满足, 余量 10 K |
| B 北京 / 上海 | 36 | 28 | 42.0 | — | 干式临界, 补冷承担极端时段 |
| C 深圳 / 新加坡 | 35 | 29 | 41.0 | 36.2 | 干式满足, 余量 1 K |
| D Al Ain | 48 | 24 | 54.0 (超限) | 34.8 | 必须绝热, 绝热后余量 7 K |
| E Dubai | 45 | 31 | 51.0 (超限) | 39.8 | 必须绝热, 绝热后余量 2 K |

注: 校核假定:干冷器逼近 6 K (绝热工况 5 K), 绝热效率 ε = 0.80。Class B 与 Class E 的余量最小, 是补冷板换必须保留 20% 容量的原因。Class D 虽然干球最高, 但湿球低, 绝热后反而余量充裕 —— 这说明在极热气候下, 决定成败的是湿球而非干球。

# 8  设备技术要求

## 8.1  干冷器

【强制】 8.1.1  干冷器必须采用 EC 直流无刷风机, 全部风机独立变频, 调速范围 10%~100%, 且在 10% 转速下仍能稳定运行不发生喘振。

【强制】 8.1.2  干冷器必须按 N+1 配置。单台设备的额定排热量不得超过模块 FWS 总排热量除以 N (N ≥ 2), 且单台不得超过 300 kW。任一台停机检修时, 剩余设备在设计工况下仍须满足 T3 ≤ 42 ℃。

【强制】 8.1.3  盘管须为可拆洗结构, 翅片间距不小于 2.1 mm (Class D 不小于 2.5 mm), 以适应沙尘与絮状物工况。

【强制】 8.1.4  每台干冷器必须配置独立的进出口隔离蝶阀与旁通阀组, 支持在系统不停机的情况下单台隔离检修。

【强制】 8.1.5  设计工况 (OP1) 下, 干冷器风机总输入功率不得超过其排热量的 30 W/kW。

【宜】 8.1.6  宜采用 V 型或 W 型盘管布置以减小占地; 相邻设备净距不宜小于 2.0 m, 且必须提交气流短路 CFD 分析报告, 证明进风温升不超过 1.5 K。

【宜】 8.1.7  宜具备夜间低噪模式, 在指定时段将风机转速上限限制至 70%, 同时允许 T3 设定值上浮 2 K 以补偿换热能力损失。

## 8.2  绝热增强系统 (Class C 预留 / Class D、E 强制)

【强制】 8.2.1  绝热增强必须采用湿膜蒸发式 (adiabatic pad) 或雾化预冷式, 且水不得与盘管直接接触。严禁采用向盘管直接喷淋的方式。

技术背景:直接喷淋会在盘管表面结垢, 中东地区水质 TDS 高, 数月内即可导致换热能力不可逆下降。湿膜方式将结垢限制在可更换的湿帘上。

【强制】 8.2.2  绝热效率 ε 必须满足表 7-4 要求, 且须以 Class E 设计工况 (DB 45 ℃ / WB 31 ℃) 的第三方测试报告证明。

【强制】 8.2.3  必须配置储水罐, 有效容积不小于 12 h 最大耗水量; 并配置双路水源 (市政 + 中水或储罐)。

【强制】 8.2.4  必须配置水处理系统 (软化或反渗透) 与自动排污。排污率按当地水质 TDS 确定, 中东地区按浓缩倍数不大于 3 设计。

【强制】 8.2.5  必须设置断水保护:储水罐低液位报警 → 自动切换至纯干式运行 → 同步将 T3 设定值切至 42 ℃ 并投入机械补冷 (M3), 并向 BMS 发出一级告警。断水不得导致系统停机。

表 8-1  绝热系统耗水量与储水容积 (Class E 设计工况 45 ℃ DB / 31 ℃ WB, ε = 0.80)

| 档位 | 干冷器风量 (万 m³/h) | 净蒸发量 (m³/h) | 含排污耗水 (m³/h) | 12 h 储水容积 (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 约 7.2 | 0.38 | 0.61 | 7.3 |
| S2 | 约 14.5 | 0.76 | 1.22 | 14.7 |
| S3 | 约 21.6 | 1.14 | 1.83 | 22.0 |
| S4 | 约 28.9 | 1.53 | 2.44 | 29.3 |

注: 耗水量按浓缩倍数 3 (排污系数 1.6) 估算。仅在 M2 模式下发生消耗, Class E 全年 M2 运行时数约 1500~2500 h, 年耗水量 S4 档约 4000~6000 m³。厂家须提交按当地气象逐时计算的年耗水量报告。

## 8.3  补冷板式换热器

【强制】 8.3.1  补冷板换必须为可拆卸板式换热器 (非钎焊), 板片材质 316L 不锈钢, 密封垫 EPDM 或 NBR-HT, 耐温不低于 80 ℃。

【强制】 8.3.2  热侧 (FWS) 压降不得超过 40 kPa; 冷侧 (CHW) 压降不得超过 50 kPa。

【强制】 8.3.3  板换两侧均须设置进出口隔离阀及旁通管路, 支持在系统运行状态下整体隔离检修。热侧旁通阀在补冷不投入时应处于全开位, 以消除常年压降损失。

【宜】 8.3.4  宜按 110% 额定容量选型并预留 20% 加板空间。

## 8.4  冷水机组

【强制】 8.4.1  冷水机组按 N+1 配置, 单台容量不得超过总容量的 1/N (N ≥ 2)。

【强制】 8.4.2  Class A、B 必须选用带自然冷却盘管的一体式机组 (free-cooling chiller); Class C 宜选用; Class D、E 不设。

【强制】 8.4.3  机组必须能在进水温度 35 ℃ (补冷投入时的混合回水工况) 下稳定运行, 并在选型书中给出该工况的制冷量与 COP。

【强制】 8.4.4  Class D、E 的机组必须在环境温度 50 ℃ 下满负荷运行不跳机, 并提供 55 ℃ 高温运行试验报告。

【宜】 8.4.5  宜选用变频螺杆或变频离心机组, IPLV 不低于当地能效标准一级。

## 8.5  循环水泵

【强制】 8.5.1  FWS 与 CHW 循环泵均按 N+1 配置, 全部变频。备用泵须参与轮换, 轮换周期不超过 168 h。

【强制】 8.5.2  设计工况下 FWS 泵组总输入功率不得超过 FWS 排热量的 20 W/kW。

【强制】 8.5.3  泵组必须设置于补冷板换出口至 CDU 进口之间的低温段 (T3 侧), 定压罐接于泵吸入口。

【强制】 8.5.4  Class A 项目的泵必须能在 PG 50% 于 −10 ℃ 时的黏度条件下启动, 并提供该工况的启动扭矩校核。

【宜】 8.5.5  FWS 泵宜采用定温差控制 (维持 T4 − T3 = 10 K) 而非定压差控制, 以在部分负荷下同步降低流量与泵功耗。

## 8.6  管路、阀门与附件

【强制】 8.6.1  模块化项目的 FWS 与 CHW 干管必须采用环形母管 (ring main) 形式, 每个模块以带隔离阀的支管接入, 任一段母管检修不得影响其他模块运行。

【强制】 8.6.2  每个模块支管必须配置:进出口隔离蝶阀、压力表、温度计、平衡阀 (或动态流量平衡阀)、Y 型过滤器、排气阀、泄水阀、以及供 CDU 快速更换的快接或法兰对。

【强制】 8.6.3  FWS 环路必须配置主管路 50 μm 过滤器 (双联切换式, 可在线清洗) 及侧流过滤系统, 侧流流量为主流量的 5%~10%, 过滤精度 5 μm, 连续运行。

【强制】 8.6.4  所有与 FWS 接触的材料必须为 304/316 不锈钢、铜、青铜、EPDM、PPR 或 PE-RT。严禁使用镀锌钢管、含锌黄铜、铝制部件 (盘管本体除外, 须做完整涂层隔离)。

【强制】 8.6.5  最高点必须设置自动排气阀及手动排气备份; 最低点必须设置泄水阀。Class A 项目须具备 4 h 内完成室外段全部泄空的能力。

【强制】 8.6.6  FWS 与 CHW 必须各自配置独立的定压补水装置与膨胀罐。严禁共用。膨胀罐容积按环路总水容量与 −40 ℃ ~ +55 ℃ 的温度变化范围计算。

【宜】 8.6.7  宜在每个模块支管及 CDU 底部设置漏液检测绳, 分区上报至 BMS。

# 9  控制系统与运行逻辑

本章为强制统一章节。全球所有站点、所有气候等级、所有容量档位必须实现完全相同的运行模式定义与切换序列。厂家不得自行增删模式或修改切换条件。

## 9.1  控制架构

【强制】 9.1.1  外部冷却系统必须配置独立的本地控制器 (PLC 或专用控制器), 在与上位 BMS 通信中断时仍能维持全部自动控制功能不少于 72 h。

【强制】 9.1.2  对上位 BMS 的通信接口必须同时支持 Modbus TCP 与 BACnet/IP, 点表须在投标阶段提交。

【强制】 9.1.3  被控量唯一, 即 FWS 供水温度 T3。所有执行机构 (风机、喷淋、补冷阀) 均为同一个 PID 回路的串级输出, 严禁设置多个相互独立的温度控制回路。

【强制】 9.1.4  关键传感器 (T1、T3、T4、T8) 必须双点冗余, 采用二取一偏差报警逻辑, 偏差超过 1.0 K 时报警并取安全侧数值。

## 9.2  运行模式定义

表 9-1  运行模式状态机 (全球统一)

| 模式 | 名称 | 执行机构状态 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 停机 / 防冻 | 风机停; 泵维持最低频率保持环路流动; 电伴热按需投入 | IT 负载 = 0, 或 T3 < 22 ℃ |
| M1 | 纯自然冷却 | 干冷器风机变频调节, 目标 T3 = SP; 喷淋停; 补冷阀全关 | 系统正常且风机未满载 (默认模式) |
| M2 | 绝热增强 | 风机 100%; 喷淋系统投入并调节湿帘布水量 | Class C/D/E 专有。风机 100% 且 T3 > SP + 1 K 持续 5 min |
| M3 | 机械补冷 | 风机 (及喷淋) 满载; 补冷二通阀 PID 调节 | M1 (Class A/B) 或 M2 (Class C/D/E) 已满载, 且 T3 > SP + 1 K 持续 5 min |
| M4 | 温度浮动降级 | 全部执行机构满载; SP 强制置 42 ℃, 允许 T1 升至 45 ℃ | M3 满载且 T3 > 42 ℃ 持续 5 min |
| M5 | 强制降容 | 维持 M4; 同时向 IT 侧发出限功率信号 | T1 > 45 ℃ 持续 2 min |

## 9.3  切换序列与死区

【强制】 9.3.1  模式切换必须严格遵守下表的死区与延时。严禁厂家自行缩短延时。

表 9-2  模式切换死区

| 切换方向 | 触发偏差 | 确认延时 | 最小驻留时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升级 (M1→M2→M3→M4) | T3 > SP + 1.0 K | 5 min | 10 min |
| 降级 (M4→M3→M2→M1) | T3 < SP − 1.0 K | 10 min | 15 min |
| 进入 M5 | T1 > 45.0 ℃ | 2 min | 30 min |
| 退出 M5 | T1 < 42.0 ℃ | 10 min | — |
| 进入 M0 (低温) | T3 < 22.0 ℃ | 3 min | 10 min |

【强制】 9.3.2  严禁在最小驻留时间内发生反向切换。控制器必须记录 24 h 内的模式切换次数, 超过 12 次/日应触发调试复核告警。

【强制】 9.3.3  在任何模式下, 若 T3 低于 22 ℃, 低限保护必须立即接管:关闭补冷阀 → 停止喷淋 → 风机降至最低转速 → 必要时打开干冷器旁通阀。该逻辑优先级高于所有节能逻辑。

## 9.4  保护与联锁

| 保护项 | 动作阈值 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| FWS 流量低 | < 设计流量 70% | 备用泵自动投入; 二级告警 |
| FWS 流量极低 | < 设计流量 40% | 一级告警 + 通知 IT 侧准备降容 |
| T1 超限 | > 45 ℃ 持续 2 min | 进入 M5, 向 IT 发限功率信号 |
| T1 变化率超限 | > 1.0 K/min | 执行机构切至斜坡模式; 记录事件 |
| 漏液检测 | 任一分区动作 | 一级告警; 自动隔离该模块支管 (若配电动阀) |
| 载冷剂电导率异常 | > 100 μS/cm | 二级告警; 强制水质取样 |
| 喷淋储水罐低液位 | < 20% | 切至纯干式; SP 置 42 ℃; 投入 M3; 一级告警 |
| 室外温度传感器故障 | 双点偏差 > 1.0 K | 取较高值 (安全侧); 二级告警 |
| 通信中断 | BMS 心跳丢失 > 5 min | 本地控制器接管, 维持当前 SP; 二级告警 |
| 电源切换 | 市电中断 | 泵与控制器由 UPS 供电, 保障不少于 5 min; 风机由柴发恢复 |

【强制】 9.4.1  FWS 循环泵与本地控制器必须接入 UPS, 后备时间不少于 5 min, 以覆盖市电至柴发的切换间隙。此期间环路必须保持流动。

## 9.5  监测点最低要求

下列测点为强制配置, 全部须上传 BMS 并保存不少于 13 个月的分钟级历史数据:

- 温度:T1~T9 全部测点 (关键点双冗余)

- 流量:FWS 主管、CHW 主管、补冷支路、每台干冷器支路

- 压力:FWS 与 CHW 的泵进出口、干冷器进出口、板换两侧、定压点

- 功率:每台干冷器风机、每台泵、每台冷机、喷淋水泵 (独立计量, 精度 ≥ 1.0 级)

- 状态:当前运行模式 (M0~M5)、各执行机构开度与频率、模式切换事件日志

- 水质:FWS 电导率、pH (在线); 补水累计流量; 喷淋耗水累计流量

- 安全:漏液分区状态、储水罐液位、过滤器压差

【强制】 9.5.1  必须提供实时 pPUE 计算值 (瞬时与滚动 30 日均值) 作为 BMS 点位, 计算口径按第 12.3 条。

# 10  载冷剂、水质与材料

## 10.1  载冷剂选择

【强制】 10.1.1  载冷剂的爆裂保护温度 (burst protection) 必须低于站点极端年最低干球温度 5 K 以上; 冻结点 (freeze point) 允许高于极端最低温度, 但必须低于系统在停机状态下可能达到的最低温度。

表 10-1  载冷剂配方选用表

| 气候 / 极端最低温 | 推荐配方 | 冻结点 (℃) | 爆裂保护 (℃) | 性能影响 (相对纯水) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 5 ℃ (Class C/D/E) | PG 20% | −7 | −15 | 比热 −5%, 泵功 +8%; 主要作用为抑菌 |
| −5 ~ −20 ℃ (Class B) | PG 30% | −13 | −22 | 比热 −8%, 泵功 +15%, 干冷器出力 −4% |
| −20 ~ −35 ℃ | PG 40% 或 EG 40% | −21 / −24 | −34 / −42 | 比热 −12%, 泵功 +25%, 干冷器出力 −8% |
| ≤ −35 ℃ (Class A, Kemi) | PG 50% 或 EG 45% | −33 / −30 | −48 / −48 | 比热 −15%, 泵功 +32%, 干冷器出力 −11% |

【强制】 10.1.2  Class A 项目必须采用室内外环路隔离方案:高浓度乙二醇仅存在于室外环路, 通过板式换热器与室内纯水环路隔离。CDU 一次侧接触的必须是纯水。

技术背景:该方案额外付出 2~3 K 的换热温差。在 Class A 气候下, 干式干冷器可达 T3 为 32 ℃, 相对 42 ℃ 上限有 10 K 余量, 完全负担得起这 3 K; 而换来的收益是 CDU、泵、板换全部按纯水选型, 避免了 15% 的比热损失与 32% 的泵功增量。在 Class D/E 气候下余量仅 2~7 K, 则严禁增设此隔离板换。

【强制】 10.1.3  严禁使用汽车用乙二醇 (含硅酸盐)。必须使用工业级、含非硅酸盐缓蚀剂配方的载冷剂, 并提供与 CDU 板换、冷板材质的相容性证明。

## 10.2  水质要求

【强制】 10.2.1  FWS 环路水质必须满足主机厂家 (NVIDIA) 的设施侧水质要求, 至少包括:过滤精度 50 μm、电导率在线监测、缓蚀剂浓度定期检测、微生物控制。

表 10-2  FWS 水质控制指标

| 指标 | 限值 | 监测方式与频率 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | ≤ 50 μm | 主管双联过滤器 + 侧流 5 μm; 压差在线监测 |
| 电导率 | ≤ 100 μS/cm | 在线连续监测 |
| pH | 8.0 ~ 9.5 | 在线监测 + 每月化验 |
| 总硬度 (以 CaCO₃ 计) | ≤ 50 mg/L | 补水口在线; 每季度化验 |
| 氯离子 | ≤ 25 mg/L | 每季度化验 (Class E 每月) |
| 硫酸根 | ≤ 25 mg/L | 每季度化验 |
| 总铁 | ≤ 1.0 mg/L | 每季度化验; 突增指示腐蚀 |
| 细菌总数 | ≤ 1000 CFU/mL | 每半年化验 |
| 缓蚀剂浓度 | 按供应商配方 ± 10% | 每季度化验 |

【强制】 10.2.2  系统交付前必须完成化学清洗、钝化与冲洗, 并提供第三方水质检测报告。冲洗合格标准为连续 30 min 出水浊度 < 1 NTU 且无可见颗粒。

## 10.3  材料与防腐

【强制】 10.3.1  禁用材料清单:镀锌钢管及镀锌管件、含锌黄铜 (Zn > 15%)、裸铝、含硅酸盐缓蚀剂、天然橡胶密封件。

技术背景:锌在高温水中的溶出物会在冷板微通道内沉积。GB300 冷板流道当量直径在亚毫米量级, 一旦沉积无法清洗, 属不可逆损坏。这是本标准中后果最严重的单项材料禁令。

【强制】 10.3.2  室外设备防腐等级按表 7-4 执行。Class E (UAE 沿海) 必须达到 ISO 9223 C5-M 海洋级, 盘管须为全铝合金微通道或铜管铝翅片整体 e-coat, 紧固件全部 316 不锈钢。

【强制】 10.3.3  厂家须提供不少于 3000 h 的中性盐雾试验报告 (Class E) 或 1500 h (Class A/C/D)。

# 11  极端气候专项要求

本章为第 7 章配置矩阵的补充, 针对全球包络两个端点的特有风险给出附加条款。

## 11.1  严寒气候专项 (Class A, 以 Kemi 为基准)

### 11.1.1  防冻

【强制】 11.1.1  全部室外管路、阀门、仪表接管必须配置自限温电伴热, 并按 −40 ℃ 环境校核。电伴热必须由 UPS 或柴发回路供电。

【强制】 11.1.2  干冷器盘管必须具备 4 h 内完全泄空的能力, 泄水口位置须保证无积液死点。盘管应垂直或倾斜布置, 严禁水平布置。

【强制】 11.1.3  室外管路保温厚度按 −40 ℃ 计算, 外护采用不锈钢或铝合金皮, 接缝防水; 严禁使用吸水性保温材料。

### 11.1.2  低负荷可控性

严寒气候的主要风险不是制冷不足, 而是过冷与低负荷失控。在 −30 ℃ 环境下, 即使全部风机停转, 干冷器的自然对流与辐射散热仍可能使 T3 跌破下限。

【强制】 11.1.4  必须配置干冷器电动旁通阀组 (三通或双两通), 在风机全停仍过冷时按比例旁通 FWS 流量, 使 T3 维持在 22 ℃ 以上。旁通阀的调节能力须按 −40 ℃、IT 负载 20% 的最不利工况校核。

【强制】 11.1.5  厂家必须提交 IT 负载 20%、环境温度 −40 ℃ 工况下的控制稳定性仿真或试验报告, 证明 T3 波动不超过 ±1.0 K。

### 11.1.3  积雪与结冰

【强制】 11.1.6  盘管底部距地面高度须超过当地 50 年一遇最大积雪深度 1.0 m 以上。进风侧须配置防雪百叶或导流罩, 防止雪粒堆积堵塞翅片。

【宜】 11.1.7  宜设置盘管融雪模式:检测到进出风温差异常收窄时, 短时提高 T3 设定值并降低风量, 利用回水热量融化积冰。

## 11.2  极热气候专项 (Class D / E, 以 UAE 为基准)

### 11.2.1  绝热系统可用性

在 Class D/E 气候下, 绝热增强不是节能措施而是保障措施 —— 一旦断水, 纯干式运行的 T3 将达到 51~54 ℃, 远超 42 ℃ 上限, 系统将被迫进入 M5 强制降容。

【强制】 11.2.1  必须按第 8.2.3 条配置 ≥ 12 h 储水; 双路水源必须来自不同的物理管线或不同的储存设施。

【强制】 11.2.2  喷淋水泵必须 N+1 配置并接入柴发回路。

【强制】 11.2.3  厂家必须提交「断水工况分析报告」, 说明在储水耗尽后系统的降容曲线 (IT 可维持功率随时间的变化), 以供业主评估运行风险。

注: 本标准不要求通过放大冷水机组来覆盖断水工况。按 Class E 设计工况计算, 若要求纯干式满足 42 ℃, 补冷容量须配至液冷负载的 65% 以上, 其投资远高于增设储水与双路水源。以储水换冷机容量是本标准的明确取舍。

### 11.2.2  沙尘

【强制】 11.2.4  Class D 必须配置可清洗式 G4 级进风预过滤, 并设置压差监测与清洗提醒。翅片间距不小于 2.5 mm。

【强制】 11.2.5  湿帘上游必须设置预过滤, 防止沙尘与水结合形成板结。湿帘须为可整体抽出更换结构, 单人 30 min 内可完成单片更换。

### 11.2.3  高温电气可靠性

【强制】 11.2.6  控制柜、变频柜必须配置柜内空调, 保证柜内温度 ≤ 40 ℃ (环境 50 ℃ 时)。严禁仅依靠通风扇与滤网。

【强制】 11.2.7  所有室外电气元件、电缆、密封件必须按 55 ℃ 连续、+85 ℃ 短时选型, 并具备抗紫外线性能。

### 11.2.4  盐雾 (Class E)

【强制】 11.2.8  距海岸线 5 km 以内的站点必须按 C5-M 执行, 且进风侧须设置海雾挡板。盘管须每 6 个月以低压淡水冲洗一次, 冲洗程序须纳入运维手册。

# 12  性能指标与验收

## 12.1  性能保证工况

【强制】 12.1.1  厂家必须在投标文件中按附录 A 的五个工况点 (OP1~OP5) 逐点提交选型计算书, 并对每点的保证项承担合同责任。

## 12.2  功耗限值

表 12-1  设计工况 (OP1) 功耗限值

| 项目 | 限值 | 计算口径 |
| --- | --- | --- |
| 干冷器风机总功率 | ≤ 30 W/kW | 分母为 FWS 排热量 |
| FWS 循环泵总功率 | ≤ 20 W/kW | 分母为 FWS 排热量 |
| CHW 循环泵总功率 | ≤ 25 W/kW | 分母为冷机额定容量 |
| 绝热系统 (水泵 + 控制) | ≤ 5 W/kW | 分母为 FWS 排热量, 仅 M2 模式计入 |
| 外部冷却系统总功率 Class A | ≤ 60 W/kW | 分母为模块 IT 负载 |
| 外部冷却系统总功率 Class B | ≤ 95 W/kW | 同上 |
| 外部冷却系统总功率 Class C | ≤ 120 W/kW | 同上 |
| 外部冷却系统总功率 Class D | ≤ 135 W/kW | 同上 |
| 外部冷却系统总功率 Class E | ≤ 145 W/kW | 同上 |

注: 表 12-1 为设计工况瞬时值, 是全年最不利点, 不代表年均水平。年均性能按第 12.3 条的 pPUE 考核。

## 12.3  年均 pPUE

【强制】 12.3.1  pPUE 的计算口径为:pPUE = (IT 功率 + 外部冷却系统总功率) / IT 功率。外部冷却系统总功率包括干冷器风机、FWS 泵、CHW 泵、冷水机组、绝热系统水泵、以及本系统全部控制与辅助用电。列间空调风机功率不计入本标准考核范围。

【强制】 12.3.2  厂家必须提交基于站点 TMY 逐时气象数据的年能耗模拟报告, 证明年均 pPUE 满足表 7-4 的目标值。模拟须采用本标准第 5.3 条的浮动曲线与第 9 章的模式切换逻辑。

表 12-2  年均 pPUE 目标值 (IT 负载 100%)

| 气候等级 | A 严寒 | B 温带 | C 湿热 | D 极热干 | E 极热湿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均 pPUE 目标 | ≤ 1.04 | ≤ 1.07 | ≤ 1.09 | ≤ 1.11 | ≤ 1.12 |
| 自然冷却时数占比 | ≥ 99.5% | ≥ 96% | ≥ 94% | ≥ 92% | ≥ 88% |
| 压缩机年运行时数 | ≤ 50 h | ≤ 350 h | ≤ 550 h | ≤ 700 h | ≤ 1050 h |

## 12.4  测试与验收

| 阶段 | 内容 | 合格判据 |
| --- | --- | --- |
| 工厂测试 (FAT) | 干冷器性能测试 (EN 1048)、控制逻辑仿真、低温冷启动、高温连续运行 | 各工况点出力偏差 ≤ 3%; 控制逻辑与第 9 章完全一致 |
| 安装验收 | 管路压力试验 (1.5 倍工作压力, 保压 4 h)、冲洗、化学清洗与钝化 | 无渗漏; 出水浊度 < 1 NTU |
| 单机调试 | 各泵、风机、阀门单体动作与反馈校验 | 全部反馈信号正确; 阀门全行程时间符合设计 |
| 联合调试 | M0~M5 全模式切换演练; 各保护逻辑触发试验 | 切换序列与死区符合表 9-2; 无反向震荡 |
| 性能验收 | 以假负载或实际 IT 负载在 OP1~OP4 工况验证 | T3 控制偏差 ≤ ±0.5 K; 功耗满足表 12-1 |
| 季节性复测 | 交付后一个完整夏季与一个完整冬季各复测一次 | 实测 pPUE 与模拟值偏差 ≤ 5% |

【强制】 12.4.1  联合调试必须包含以下故障演练:单台干冷器失效、单台泵失效、喷淋断水 (Class D/E)、BMS 通信中断、市电切换。每项演练系统均不得停机, 且 T1 不得超过 45 ℃。

# 13  厂家提交物要求

【强制】 13.0.1  下列文件为投标文件的组成部分, 缺项者视为响应不完整。

表 13-1  投标阶段提交物

| 序号 | 文件 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五工况选型计算书 | 按附录 A 的 OP1~OP5 逐点提交, 须附厂家选型软件原始输出截图, 注明软件版本与数据库版本 |
| 2 | 干冷器性能曲线族 | 至少 5 条曲线:环境温度 vs 出水温度, 分别对应风机 20/40/60/80/100% 转速 |
| 3 | 部分负荷性能 | 100 / 75 / 50 / 25% 负载下的功耗与可达出水温度 |
| 4 | 水力阻力曲线 | 干冷器、板换、冷机蒸发器的流量-压降曲线 (按项目实际载冷剂) |
| 5 | 控制逻辑说明书 | 须逐条对应第 9 章; 含状态机图、PID 参数初值、死区设置 |
| 6 | 通信点表 | Modbus TCP 与 BACnet/IP 双协议点表, 含第 9.5 条全部测点 |
| 7 | 声功率级数据 | 1 m 与 10 m 处, 分别对应 100% 与夜间模式; 倍频程分解 |
| 8 | 防腐与材质证明 | ISO 9223 等级声明 + 盐雾试验报告 + 材料清单 (须显式声明无锌) |
| 9 | 低温冷启动验证报告 | Class A 强制。−40 ℃ 冷启动第三方试验报告 |
| 10 | 高温连续运行报告 | Class D/E 强制。50 ℃ 环境满负荷 + 55 ℃ 柜内温度试验报告 |
| 11 | 绝热系统耗水报告 | Class C/D/E。基于站点 TMY 的逐时年耗水量计算; ε 值第三方测试报告 |
| 12 | 年能耗模拟报告 | 按第 12.3.2 条; 须提交模拟模型与逐时结果数据文件 |
| 13 | 气流短路 CFD 报告 | 室外设备布置方案的进风温升分析, 证明 ≤ 1.5 K |
| 14 | 3D 模型与接口图 | STEP 或 IFC 格式; 含接管位置、检修净距、基础荷载与地脚螺栓布置 |
| 15 | 备件清单与 MTBF | 两年期与五年期推荐备件; 关键部件 MTBF 与 MTTR 数据 |
| 16 | 偏离申请表 | 如有。逐条列出偏离的条款号、偏离内容、技术理由与等效性论证 |

# 附录 A  性能保证工况点

下列五个工况点为强制性性能保证点。所有工况均按模块 IT 负载对应的液冷负载 (75%) 与 FWS 排热量 (液冷负载 × 1.03) 校核。

表 A-1  五工况定义

| 工况 | 名称 | 室外条件 | IT 负载 | 保证项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | 设计点 | 站点 0.4% 干球 / 同期湿球 | 100% | T3 ≤ 42 ℃; T1 ≤ 43 ℃; 功耗满足表 12-1 |
| OP2 | 自然冷却临界点 | 使风机 100% 时恰好 T3 = SP 的干球温度 | 100% | 报出该临界干球温度; 该温度不得低于表 7-5 校核值 − 1 K |
| OP3 | 典型工况 | 站点年平均干球温度 | 100% | 报出系统总功耗; 用于年能耗模型标定 |
| OP4 | 低负荷工况 | 站点年平均干球温度 | 30% | T3 控制偏差 ≤ ±1.0 K; 无喘振与反复启停 |
| OP5 | 极端工况 | 极端年最高干球 (n = 50) | 100% | T1 ≤ 45 ℃; 系统不得停机; 允许进入 M4 |

注: Class A 项目须额外提交 OP6:环境 −40 ℃、IT 负载 20%, 保证 T3 ≥ 22 ℃ 且波动 ≤ ±1.0 K (见第 11.1.5 条)。Class D/E 项目须额外提交 OP7:OP1 条件下绝热系统断水, 保证系统按第 11.2.3 条的降容曲线运行而不停机。

# 附录 B  容量分档速查表

表 B-1  四档位关键参数汇总

| 参数 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 IT 负载 (kW) | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| 液冷负载 (kW) | 225 | 450 | 675 | 900 |
| 风冷负载 (kW) | 75 | 150 | 225 | 300 |
| FWS 排热量 (kW) | 232 | 464 | 695 | 927 |
| FWS 流量 — 纯水 (m³/h) | 20.0 | 40.0 | 59.9 | 79.8 |
| FWS 流量 — PG 20% (m³/h) | 20.7 | 41.4 | 62.1 | 82.8 |
| FWS 流量 — PG 30% (m³/h) | 21.3 | 42.5 | 63.7 | 85.0 |
| FWS 流量 — PG 50% (m³/h) | 22.6 | 45.2 | 67.8 | 90.4 |
| FWS 主干管 | DN 65 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
| 补冷板换容量 (kW) | 45 | 90 | 135 | 180 |
| 冷水机组容量 (kW) | 120 | 240 | 360 | 480 |
| CHW 流量 (m³/h) | 13.8 | 27.5 | 41.3 | 55.0 |
| CHW 主干管 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
| 缓冲水罐 (L) | 675 ~ 1125 | 1350 ~ 2250 | 2025 ~ 3375 | 2700 ~ 4500 |
| 干冷器风机功率上限 (kW) | 7.0 | 13.9 | 20.9 | 27.8 |
| FWS 泵功率上限 (kW) | 4.6 | 9.3 | 13.9 | 18.5 |
| 绝热储水罐 (m³, Class D/E) | 7.3 | 14.7 | 22.0 | 29.3 |
| 绝热耗水峰值 (m³/h, Class E) | 0.61 | 1.22 | 1.83 | 2.44 |

# 附录 C  修订记录

| 版本 | 日期 | 编制 / 审核 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. A | 2026-08-04 | — | 首次发布。建立双环路串联架构、全球统一温度链与浮动曲线、Class A~E 气候分级与配置矩阵、S1~S4 容量分档、M0~M5 统一控制状态机。 |

本标准由设计方负责解释。厂家在执行过程中对条款存在疑义时, 应在投标截止前 7 个工作日以书面形式提出澄清请求。