海盐世赫 3# 厂房

装修 · 行车 · 大门 技术要求

（AC40 / AC45 / DC45 总装与测试用途）

文档性质：技术要求（仅工程技术条款，不含商务内容）

版本：v1.0　　日期：2026-07-27

适用产品：浸没式/直冷液冷算力舱总装、联调、预出厂测试（FAT）

1 编制目的与适用范围

1.1 目的

明确 3# 厂房用于液冷算力舱总装与测试时，对功能分区、装修构造、物流大门、厂内行车、机电配套及验收的最低技术要求，作为施工图深化与现场实施的依据。

1.2 适用范围

• 厂房：浙江省嘉兴市海盐县武原街道世赫地块 3# 厂房（独栋单层，建筑面积约 13,411 ㎡）。

• 产品：AC40（40ft 浸没式）、AC45（45ft 浸没式）、DC45（45ft 直冷液冷 DLC）。

• 工艺：集装箱箱体改造、机电预装、冷却系统集成、控制系统联调、FAT/预出厂测试。

• 不适用范围：芯片制造洁净厂房、全厂精密恒温恒湿实验室、对外运营数据中心机房精装。

1.3 编制依据（技术资料）

• 《年产 40 套浸没式液冷算力舱智造基地项目可行性研究报告》（2026-05）中厂房与工艺描述。

• 厂房功能分区示意图。

• SH 项目 3# 楼全套施工图 CAD 汇总（建筑/结构/给排水/电气/幕墙等）。

• 产品外形与重量技术参数（含 45ft 定制加高箱体）。

• 现行国家及地方工程建设、消防、特种设备相关强制标准。

1.4 档次原则

工业适中：满足总装测试工艺、消防与特种设备验收；非精装、非全厂洁净室、非数据中心机房级装修。

2 厂房既有条件（技术边界）

下列条件为厂房既有技术边界，二次装修与设备安装不得削弱其安全使用性能。

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 | 约 13,411 ㎡ | 以实测/产证为准 |
| 2 | 层数 | 地上 1 层 | 独栋 |
| 3 | 底层层高 | 15.8 m | 满足行车安装净空 |
| 4 | 车间地坪设计荷载 | 30 kN/㎡ | 重载生产区 |
| 5 | 柱网 | 横向 9.0 m × 纵向 17.95 m | 行车跨度按实测深化 |
| 6 | 既有货运门 | 宽 5.0 m × 高 5.0 m | 须按本文件改造 |
| 7 | 供电 | 800 kVA 干式变压器（预留可再装一台） | 见机电要求 |
| 8 | 结构 | 钢结构框架，抗震设防六度 | 门式吊独立基础须结构配合 |
| 9 | 原桁车能力提示 | 底层可装双层 5 t 桁车 | 不得默认原吊车梁可直接承 20 t |

3 功能分区技术要求

3.1 分区划分

全厂按四区组织，面积与墙体定位以工艺平面布置图为准。

图 3-1 厂房功能分区示意图（输入资料）

图 3-2 功能分区与工艺映射（技术要求）

| 分区代码 | 名称 | 主要功能 | 装修倾向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 原料仓储物流区 | 箱体/部件到货、暂存、理货、进出物流 | 耐磨地坪、简装、大门与物流动线优先 |
| Z2 | 产线区 | 箱体改造、机电预装、冷却集成、总装 | 工业地坪、焊接隔断与排风、行车覆盖 |
| Z3 | 认证与测试中心 | FAT、热工/电力验证、仪器与文档 | 略高于产线、局部空调、防渗与电力加强 |
| Z4 | 办公区 | 办公、会议、更衣、卫生间 | 普通办公简装 |

3.2 工艺步骤与分区映射

图 3-3 总装五步工艺与厂房技术需求

| 步骤 | 工艺内容 | 主要分区 | 关键技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step1 | 集装箱改造（开孔、加固、防腐、隔热、消防预埋） | Z1→Z2 | 大门进箱、20 t 门式就位、焊接隔断/排风、耐磨地坪 |
| Step2 | 机电预装（母排、PDC/UPS/STS、桥架、接地） | Z2 | 10 t 桥式、工业照明、动力配电 |
| Step3 | 冷却集成（Tank/CDU/泵组/管路压测） | Z2 | 防渗地坪+围堰、给排水点、10 t 吊 |
| Step4 | 控制系统联调 | Z2/Z3 | 弱电、普通环境 |
| Step5 | FAT/预出厂测试 | Z3 | 测试电力、局部排热/空调、地坪承重 |

4 产品物流与箱体净空技术要求

4.1 箱体外形与重量（设计取值）

| 产品 | 长度量级 | 宽度量级 | 外高（本文件） | 空箱重量量级 | 满载重量量级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC40 | 40ft 级 | ~2.44 m | 定制加高口径 | 随配置 | 随配置 |
| AC45 | 45ft 级 | ~2.44 m | 定制加高口径 | 随配置 | 随配置 |
| DC45 | 约 13,716 mm | 2,438 mm | 定制加高口径 | 约 16 t | 约 20~25 t |

4.2 定制加高箱高度

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 普通 UH/HC 高箱外高（基准） | 约 2896 mm | ISO 9′6″ High Cube 常用外高 |
| 本项目加高量 | +600 ~ +650 mm | 产品定制 |
| 箱体外高区间 | 约 3496 ~ 3546 mm | — |
| 门洞与通道设计名义外高 H_box | 3550 mm | 制造公差前计算用；最终以产品外形图为准 |

图 4-1 箱体外高对比与门洞计算依据

4.3 进厂方式

• 方式 α（控制工况）：集装箱置于运输车辆上驶入 Z1/Z2。门洞净高须按 H_box + 货台高 + 安全余量核算。

• 方式 β（辅助）：门外卸箱后以液压移运器/气垫/滚排入厅。净高需求低于方式 α，故以方式 α 控制。

4.4 厂内吊装边界

| 工况 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 空箱/未注液、未装满 IT 的箱体移位就位 | 允许，采用 20 t 门式 | 空箱约 16 t 量级 |
| 部件吊装（Tank、CDU、UPS 模块、母排、机柜等） | 允许，以 10 t 桥式为主 | 单件通常远低于 10 t |
| 满载整机（约 20~25 t）行车吊运出厂 | 不得作为常规工艺 | 出厂采用平板车、液压模块车、滚装等 |
| 双机抬吊 | 原则上不采用 | 特殊作业须单独编制吊装方案 |

5 大门技术要求（强制）

5.1 改造原则

• 既有 5.0 m × 5.0 m 卷帘门不得作为定制加高箱载车进厂的唯一通道。

• 控制工况为定制加高 45ft 箱 + 运输车辆载箱驶入（方式 α）。

• 至少 1 处主物流门满足本节净空；推荐物流区与产线区共 2 处（第二处可预留洞口、分期实施时，一期主门必须完工）。

5.2 净高核算

| 分项 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| H_box | 3550 mm | 定制加高箱名义外高 |
| H_trailer | 1000 ~ 1200 mm | 普通平板/集装箱运输车货台高度区间 |
| H_margin | ≥ 300 mm | 颠簸、胎压、坡道、防撞余量 |
| 需求净高 | ≥ 4850 ~ 5050 mm | 按 1.2 m 货台时 ≥ 5.05 m |
| 既有门高 | 5000 mm | 余量不足，不可作为可靠长期工况 |
| 本文件要求净高 H0 | ≥ 6000 mm | 覆盖货台高度区间与安全余量 |

图 5-1 主物流门净空要求示意

5.3 主物流门 M-1 几何与构造

| 项目 | 最低要求 | 推荐值 |
| --- | --- | --- |
| 洞口净宽 B0 | ≥ 5000 mm | 5500 mm |
| 洞口净高 H0 | ≥ 6000 mm | 6000 ~ 6500 mm |
| 门扇形式 | 工业提升门 / 工业滑升门 / 快速堆积门等 | 工业滑升或提升门 |
| 开启方式 | 电动 + 手动应急 | — |
| 地坪门坎 | 无永久高门槛；排水坡须满足拖车通过 | 活动门槛可选 |
| 防护与标识 | 防撞柱、警示标线、限高标识（标注净高） | — |
| 结构 | 开洞须结构计算；不得破坏柱脚与关键支撑路径 | — |
| 外立面/幕墙 | 防水收口完整，满足外墙体系要求 | — |

5.4 室内主物流通道

| 项目 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 通道净宽 | ≥ 4500 mm（推荐 5000 mm） |
| 载车通行段净高 | ≥ 6000 mm，自 M-1 连续至卸货位 |
| 非载车箱体移运段净高 | ≥ 4000 mm（无悬吊障碍侵入） |
| 地面 | 耐磨地坪连续；接缝平齐；无突变高差 >10 mm |
| 转弯 | 满足规定路径通行；否则仅允许直线驶入卸货位后倒出（平面图明确） |

5.5 限高管理

• 门外设置限高架或明显限高标识，标识高度与门洞净高一致。

• 厂内载车路径上方禁止新增管线侵入 6.0 m 净空。

• 若产品最终外形图外高大于 3550 mm，须按实复核并调整门洞/通道净空至满足。

6 行车技术要求（方案 A）

6.1 配置

| 编号 | 设备 | 额定起重量 | 数量 | 结构形式 | 服务分区 | 工作级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 电动门式或半门式起重机 | 20 t | 1 | 独立轨道基础 | Z1↔Z2 箱体就位与移位 | ≥ A5 |
| C-2 | 电动单梁桥式起重机 | 10 t | 1 | 屋面/牛腿轨道（须结构复核） | Z2 部件装配 | ≥ A5 |
| C-3 | 轻型悬挂或 3~5 t 单梁（可选） | 3~5 t | 0~1 | 按深化 | Z2 辅线 / Z3 | A3~A5 |

C-1 与 C-2 为必须配置；C-3 可选，可用叉车与手拉葫芦替代，但不得降低 C-1/C-2 指标。

图 6-1 行车配置方案 A

6.2 C-1（20 t 门式/半门式）参数

| 参数 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 额定起重量 | 20 t |
| 形式 | 电动门式或半门式 |
| 有效覆盖 | 应覆盖 45ft 箱长向作业；建议有效覆盖跨度 ≥ 14 m（按柱网与通道出图） |
| 钩下有效起升高度 | ≥ 6.0 m |
| 走行范围 | 覆盖 Z1 卸货位至 Z2 总装工位主通道 |
| 工作级别 | ≥ A5 |
| 电源 | 三相 AC 380 V，50 Hz；独立开关箱 |
| 操作 | 地面无线遥控必备；司机室可选 |
| 安全装置 | 起升/走行限位、超载限制器、急停、声光报警、缓冲器；室外段抗风锚定（如适用） |
| 基础 | 独立基础 + 轨道；基础须有结构设计，不损伤主体结构 |
| 与原 5 t 桁车关系 | 不共用仅按 5 t 设计的吊车梁作为 20 t 承力构件 |

6.3 C-2（10 t 桥式）参数

| 参数 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 额定起重量 | 10 t |
| 形式 | 电动单梁桥式 |
| 跨度 | 按安装跨实测柱距 |
| 钩下有效起升高度 | ≥ 8.0 m |
| 走行范围 | 覆盖产线区主装配跨至少一个完整工艺跨带 |
| 工作级别 | ≥ A5 |
| 结构复核 | 挂接既有吊车梁/牛腿时必须完成结构安全复核；不足则加固 |
| 操作与安全 | 同 C-1 适用条款；遥控必备 |

6.4 布置与干涉

• 行车平面/剖面须标注：轨道中心线、基础轮廓、走行起讫、与大门关系、与管线/消防设施关系。

• C-1 与 C-2 可分区服务；重叠区须高度分层或制定防碰撞管理措施。

• 不得堵塞消防车道与疏散通道。

6.5 特种设备

• 行车属特种设备，须完成安装告知、监督检验，交付检验合格证明及随机技术文件。

• 使用登记、日常维保与特种设备安全管理按法规执行。

6.6 不采用的配置

• 仅双层 5 t 桁车（无法吊运约 16 t 空箱）。

• 仅 10 t 桥式、无 20 t 箱体吊运能力。

• 不做结构复核将 20 t 桥式直接上原 5 t 吊车梁。

• 常规工艺双机抬吊满载约 25 t 出厂。

7 装修技术要求

图 7-1 分区装修技术要求一览

7.1 总则

• 适用、安全、可清洁、可承重、可排水、可防火验收。

• 生产区不吊顶（测试区/办公区除外）。

• 不做全厂中央空调；办公与测试局部空调即可。

• 一期不强制 ISO 洁净室；如需 DLC 机柜清洁装配，仅允许局部清洁间（建议 ≤200 ㎡，不强制 ISO 8 认证）。

7.2 Z1 原料仓储物流区

| 分项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 地坪 | 金刚砂耐磨地坪或环氧砂浆/环氧地坪；不起砂；分仓缝规范处理 |
| 平整度 | 2 m 靠尺 ≤ 5 mm |
| 墙面 | 耐擦洗涂料或保持洁净金属内壁 |
| 顶棚 | 不吊顶 |
| 标线 | 分区、车行通道、堆码限高标线 |
| 照明 | LED，通道与作业面 ≥ 150~200 lx |
| 给排水 | 清扫用水点 ≥2 处 |
| 箱体落位 | 允许局部集中力；必要时采用钢垫板/扩散梁 |

7.3 Z2 产线区

| 子区 | 内容 | 地坪 | 墙/隔断 | 机电要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2-a | 箱体改造/焊接 | 耐磨 + 局部钢板或防火地垫 | 防火隔断、遮弧 | 强制排风/吸烟罩；动火管理 |
| Z2-b | 机电预装 | 耐磨/环氧 | 普通工业隔断可选 | 动力电源、接地干线、等电位 |
| Z2-c | 冷却集成 | 防渗环氧或聚脲 + 围堰 ≥100 mm | 耐擦洗墙面；地漏或集液坑 | 给水排水、压缩空气预留 |
| Z2-d | 总装缓冲通道 | 耐磨连续 | 通透 | C-1/C-2 覆盖；通道净空见第 5 章 |

• 内墙：防霉/耐擦洗涂料，浅色；踢脚 150~200 mm 或环氧上翻。

• 顶棚：不吊顶；钢结构补漆；灯具、桥架、喷淋避开行车净空包络。

• 照明：一般区 ≥200 lx；装配细作区 ≥300 lx。

• 不要求：防静电全房地板、不锈钢墙板、洁净吊顶。

7.4 Z3 认证与测试中心

| 分项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 地坪 | 环氧地坪；测试工位可局部防静电地垫（非整架空地板） |
| 墙面 | 耐擦洗涂料；与产线宜设隔声夹芯板隔墙 |
| 顶棚 | 可做简易吊顶或网格吊顶 |
| 空调 | 局部舒适性空调；不要求全年精密恒温恒湿 |
| 电力 | 测试专用配电；紧急断电标识 |
| 给排水 | 冷却补水、排水点；地面防渗 |
| 照明 | ≥ 300~500 lx |

7.5 Z4 办公区

| 分项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 地面 | 地砖或商用 PVC/塑胶地板 |
| 墙面 | 乳胶漆 |
| 吊顶 | 矿棉板或石膏板 |
| 空调 | 分体或风管机 |
| 弱电 | 网络点、电话点、无线 AP 管路预留 |
| 房间 | 办公、会议室 1 间（约 8~12 人）、档案/打印、更衣邻卫 |
| 不做 | 石材木作精装、精装前台、中央景观 |

7.6 地坪与内墙构造指引

• 重载区面层：金刚砂耐磨（约 5 kg/㎡ 级）或环氧砂浆；与原工程重载基层相容。

• 液冷与可能泄漏区：环氧厚涂或聚脲防渗，墙面下翻/上翻 ≥150 mm。

• 一般生产区内墙：耐擦洗乳胶漆或无机涂料。

• 卫生间、清洁间：墙砖到顶或 ≥2400 mm + 防水。

• 焊接隔断：岩棉夹芯板（防火等级按消防），双面彩钢。

8 隔间与卫生间技术要求

8.1 必设用房（一期）

| 编号 | 用房 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| R1/R2 | 男/女卫生间 | 按定员；便器、洗手盆；通风；防水 |
| R3 | 更衣室 | 男/女分设或分区；更衣柜 |
| R4 | 清洁间 | 拖布池、搁板 |
| R5 | 配电间 | 防火门、通风、禁堆杂物 |
| R6 | 工具间 | 可锁闭 |
| R7 | 危废/废液暂存 | 防渗地面、收集托盘、警示、通风 |
| R8 | 冷却液/油料暂存 | 防渗+围堰+灭火器材；与动火区隔离 |
| R9 | 空压机房（如集中供气） | 降噪、通风、基础 |
| R10 | 会议室 | 1 间 |

8.2 卫生间

• 地面：防滑地砖 + 防水层 + 地漏，坡向地漏。

• 墙面：釉面砖，建议到顶。

• 吊顶：铝扣板等防水吊顶。

• 洁具：合格国标产品；洗手热水建议配置（简易电热水器即可）。

• 淋浴：0~2 间（视倒班需要）。

• 通风：机械排风，防倒灌。

• 卫生器具数量满足工业企业设计卫生标准及当地验收惯例。

8.3 隔墙

• 办公隔墙：轻钢龙骨石膏板或玻璃隔断。

• 生产功能隔墙：岩棉夹芯板 50~100 mm 或砌体，燃烧性能满足消防。

• 防火分区墙按建施/消防设计，不得擅自破坏；新开门洞须结构与消防认可。

9 机电配套技术要求

9.1 电气一般要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 电源 | 依托 800 kVA；三相 380/220 V，50 Hz |
| 行车电源 | C-1、C-2 独立回路与专用开关箱，容量按厂家资料并预留余量 ≥20% |
| 生产动力 | Z2/Z3 设置动力配电箱；焊接区、空压机、测试区分路清晰 |
| 照明 | LED；应急照明与疏散指示按消防 |
| 接地 | 按原设计；增设工艺接地排（等电位）供箱体总装 |

9.2 测试与动力预留（设计指引）

下列为预留设计指引，最终以确认的《厂房负荷表》为准。

• 焊接与切割回路按多台焊机同时率考虑。

• 测试区建议具备支持 ≥400 kW 级试验用电的馈线与开关柜预留空间（含热负载与临时冷源同时率管理）。

• 大功率 FAT 与高功率焊接不同时满载时，通过分路切断与运行管理控制同时率。

9.3 给排水

• 生活给水：卫浴、洗手、茶水。

• 生产给水：Z2-c、Z3 冷却补水与冲洗用水。

• 排水：雨污分流；生活污水接园区；生产废水按环保要求；禁止冷却液直排污水管。

• 液冷区地面废水可收集；事故排放入暂存容器/池。

• 消防给水系统保持完好，装修不得阻断。

9.4 通风空调

| 区域 | 技术要求 |
| --- | --- |
| Z2-a 焊接 | 局部排风必备；达标排放 |
| Z2 一般 | 自然通风 + 工业风扇/屋顶通风器 |
| Z3 | 局部舒适空调 + 测试排热措施 |
| Z4 | 分体/风管空调 |
| 全厂 | 不做恒温恒湿洁净空调系统 |

9.5 压缩空气与弱电

• 压缩空气：预留管道路由与电源；空压机设备可后装。

• 弱电：办公网络；生产区桥架预留；监控管路预留。

• 瓶组气体区固定与警示标识。

9.6 照度汇总

| 区域 | 作业面照度（参考） |
| --- | --- |
| 物流通道 Z1 | 150~200 lx |
| 产线一般 Z2 | ≥200 lx |
| 装配细作 | ≥300 lx |
| 测试/仪器 Z3 | 300~500 lx |
| 办公 Z4 | 约 300 lx |
| 卫生间 | 100~150 lx |

10 消防、安全、环保与职业卫生技术要求

10.1 消防

• 装修完成后保持或恢复消防验收合格状态。

• 消火栓、灭火器、疏散指示、火灾报警等不得无故取消。

• 新隔墙不得破坏防火分区；焊接区、危化暂存配置灭火器材。

10.2 安全

• 行车走行范围地面标线；吊装区警示标识。

• 大门内侧防撞；限高标识。

• 配电室管控；洞口防护。

10.3 环保与职业卫生

• 焊接烟尘、喷涂 VOCs 按环评与园区管理。

• 冷却液、废油、含油废物合规暂存与处置。

• 焊接防护、噪声防护；更衣室与卫生间满足基本卫生。

11 明确不纳入本期技术范围的项目

• 全厂 ISO 洁净室及 FFU、风淋通道系统（整厂级）。

• 全厂中央空调、恒温恒湿、高端新风热回收系统。

• 全房防静电架空地板。

• 石材/木作精装、外立面改造升级、夜景亮化升级。

• 工艺生产设备、检测仪器、叉车、AGV、热负载柜、干冷器本体。

• 32 t 级及以上行车，或满载整箱吊运出厂方案。

• 二期产线扩容隔墙与第二套行车（除非平面图明确预留）。

12 验收技术要点

| 分项 | 合格要点 |
| --- | --- |
| 地坪 | 无大面空鼓；液冷区防渗检查；平整度抽检 |
| 墙顶 | 涂层均匀；隔墙牢固垂直 |
| 卫生间 | 闭水无渗漏；器具通水；通风正常 |
| 大门 M-1 | 实测净宽 ≥5000 mm、净高 ≥6000 mm；电动启闭正常；限高标识；通道净空连续 |
| 行车 C-1/C-2 | 特检合格；铭牌 20 t / 10 t；限位与超载保护动作正常 |
| 电气 | 绝缘、接地、开关标识、行车专用箱 |
| 消防 | 设施完好；疏散通畅 |

12.1 建议交付技术文件

• 竣工图（装修、电气、给排水改动、大门、行车基础与轨道）。

• 主要材料合格证/检测报告。

• 行车随机文件与特种设备检验报告。

• 结构复核/加固说明（如有）。

• 隐蔽工程记录（防水、基础）。

• 系统调试记录（门、配电）。

13 待确认技术输入（不影响本文件作为最低要求）

| 编号 | 内容 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 主物流门 M-1 轴号/立面位置 | 大门与通道出图 |
| T2 | 是否一期实施第二处 6.0 m 高门 | 物流冗余 |
| T3 | 箱体最终外形图（外高是否 >3550 mm） | 门洞净空 |
| T4 | FAT 最大同时试验功率 | 配电预留 |
| T5 | 门式吊室内轨道或跨室外卸货区 | 基础与防雨 |
| T6 | 原吊车梁用于 10 t 的结构复核结论 | C-2 安装方式 |

14 附图目录

| 图号 | 名称 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 图 3-1 | 厂房功能分区示意图（输入） | assets/fig00_zone_map_source.png |
| 图 3-2 | 功能分区与工艺映射 | assets/fig01_zones_process.png |
| 图 3-3 | 总装五步工艺与厂房技术需求 | assets/fig05_process_steps.png |
| 图 4-1 | 箱体外高对比与门洞计算依据 | assets/fig04_box_height.png |
| 图 5-1 | 主物流门净空要求示意 | assets/fig02_door_clearance.png |
| 图 6-1 | 行车配置方案 A | assets/fig03_crane_scheme_A.png |
| 图 7-1 | 分区装修技术要求一览 | assets/fig06_finish_matrix.png |

— 全文完（技术要求 v1.0，不含商务条款）—